En 1997
Batibus
EIB
EHS
ont décidé de s’associer
et de développer le marché des maisons intelligentes
en convenant d’un standard industriel commun
et en le proposant comme standard international
La spécification KNX fut alors publiée au printemps 2002 par l’association KONNEX

---
En novembre 2006 le protocole KNX
et tous ses média de communication (TP, PL, RF, IR) étaient reconnus par ISO/IEC 14543-3-x
pour la publication comme standard international
KNX est le seul standard ouvert au monde
pour la domotique et l’immotique
Plus de 100 entreprises membres dans le monde distribuent 7.000 produits certifiés KNX

---
Les applications concernent
l’éclairage, la commande des stores
la ventilation, le chauffage, la climatisation
la surveillance, les systèmes d'alarme
les appareils électroménagers, audio et vidéo

---
Architecture d'une installation
La puissance est alimentée en 230v ou 400v / 50 Hz
Le circuit de commande est constitué par une paire torsadée (TP : Twisted Pair) ou par une liaison radio (RF : Radio Frequency) ou infra-rouge (IR : InfraRed) La transmission des données peut aussi se faire par courant porteur (PL : Power Line)
Chaque élément connecté au bus KNX est capable d'envoyer un message qui sera "entendu" par les autres éléments, mais traité uniquement par l'élément concerné

---
Topologie d'une installation
Une installation peut être divisée
en lignes et zones
Une ligne contient
un maximum de 64 participants
(modules)
Une zone comporte
un maximum de 15 lignes
reliées à la ligne principale
par des coupleurs de ligne
Une dorsale relie
un maximum de 15 zones
par l'intermédiaire
des coupleurs de zone
Note : DVC = device

---
Technologie
La technologie KNX se décompose en 2 couches :
- BCU (Bus Coupler Unit) partie électronique
- KNX média de communication (câble ou sans fil)

---
Technologie
La couche BCU est la partie électronique qui permet de gérer la communication sur un réseau KNX
Elle est dotée d'un microprocesseur, d'une mémoire servant à stocker le programme qui « traduit » les fonctions du produit en messages KNX

---
Média de communication
Paires torsadées
- TP-0 à 4800 bits/s - héritage de BatiBUS
- TP-1 à 9600 bits/s - héritage de EIB
Courant porteur
- PL-110 (110kHz) à 1200 bits/s - héritage de EIB
- PL-132 (132 kHz) à 2400 bits/s - héritage de EHS
Fréquence radio
RF (868,3 MHz) à 38.4 kbits/s
développé selon les spécifications du standard KNX

---
Paire torsadée
Le bus doit être alimenté avec une tension 29V=
Les données qui forment le « message » KNX
sont transmises en mode série différentiel
avec un débit de 9600 bits/s
Utilisation d'un câble 2 paires (2 x 2 x 0,8 mm)
La paire non utilisée (jaune - blanc)
sert de réserve

---
Longueurs limites
- distance maximale entre 2 modules : 700 m
- distance maximale entre un module et son alimentation : 350 m
- longueur maximale du bus : 1000 m
- distance minimale entre 2 alimentations : 200 m
Les résistances de terminaison ne sont pas nécessaires

---
Télégrammes
Tous les participants du bus
peuvent échanger des informations entre eux
à l'aide de télégrammes
découpés en différents champs :
Exemple de télégramme :

---
Adressage
Adresse physique
Chaque participant est identifié
par une adresse unique sur 16 bits du type :
Numéro de Zone - Numéro de Ligne - Numéro de Participant
Le champ adresse expéditeur du télégramme
est toujours une adresse physique

---
Adressage
Adresse de groupe (ou adresse logique)
Une adresse de groupe est un numéro de message
et peut concerner un nombre illimité de participants
Le champ adresse destinataire du télégramme
est généralement une adresse de groupe
C'est le 17ème bit du champ destinataire
qui détermine le type d'adresse:
- 0 : adresse physique
- 1 : adresse de groupe

---
Adressage
Adresse de groupe
L'adresse de groupe peut être à 2 niveaux
avec un groupe principal sur 4 bits (0 à 15)
et un groupe secondaire sur 11 bits (0 à 2047)
ou à 3 niveaux
avec un groupe principal sur 4 bits (0 à 15)
un groupe médian sur 3 bits (0 à 7)
et un groupe secondaire sur 8 bits (0 à 255)

---
Analyse d'un télégramme
Télégramme : BC 12 0A 33 03 E1 00 81 0B CC
BC : caractère de contrôle
émission normale, priorité basse

---
Analyse d'un télégramme
Télégramme : BC 12 0A 33 03 E1 00 81 0B CC
12 0A : adresse physique de l'expéditeur
zone 1 - ligne 2 - participant 10

---
Analyse d'un télégramme
Télégramme : BC 12 0A 33 03 E1 00 81 0B CC
33 03 : adresse du destinataire (lampe L4)
bit fort du caractère suivant (E1)=1 : adresse groupe
0011 0011 0000 0011 : 6/771 sur 2 niveaux
0011 0011 0000 0011 : 6/3/3 sur 3 niveaux

---
Analyse d'un télégramme
Télégramme : BC 12 0A 33 03 E1 00 81 0B CC
E1 : 1 110 0001
1 : adresse du destinataire = adresse de groupe
110 : compteur de routage = 6
0001 : longueur de la donnée = 1 (2 octets)

---
Analyse d'un télégramme
Télégramme : BC 12 0A 33 03 E1 00 81 0B CC
00 81 : donnée
qui correspond à l'allumage de la lampe (L4)
(00 80 correspond à l'extinction)

---
Analyse d'un télégramme
Télégramme : BC 12 0A 33 03 E1 00 81 0B CC
0B : octet de sécurité
calculé en parité impaire (0B donne 0000 1011)

---
Analyse d'un télégramme
Télégramme : BC 12 0A 33 03 E1 00 81 0B CC
CC : caractère d'acquittement
réception correcte

---
Signaux
Le 0 logique est un signal alternatif
d'amplitude 5 V, superposé au 29 V
Le 1 logique correspond à l'absence de signal
Le format de transmission est :
START (0 logique)
+ 8 Données
+ Parité Paire
+ STOP (1 logique)
+ PAUSE (2 x 1 logique)
La vitesse de transmission est 9600 bits/s
La durée d'un bit est donc de 1/9600 = 104 µs

---
Signaux

---
Modes de configuration
Le standard KNX a trois modes de configuration:
- A (Automatic Configuration) : les composants du "A-mode" ont un mode de configuration entièrement automatique (appareils ménagers)
- E (Easy Configuration) : les composants du
"E-mode" sont pré-programmés et chargés avec une série de paramètres par défaut
- S (System Configuration) : les composants du
"S-mode" connectés au réseau sont soutenus par le logiciel (ETS), pour le planning, la configuration et l'assemblage
Le "S-mode" a le plus haut niveau de flexibilité

---
Logiciel ETS
La programmation d'une installation se fait
avec le logiciel ETS distribué par Konnex
Ce logiciel permet d’effectuer le projet et la programmation des participants
Il nécessite l’installation des bases de données fournies par les fabricants

---
Vue du logiciel ETS

---
Système Tébis (Hager)
Les configurateurs permettent de programmer une installation, sans PC et sans logiciel ETS
Deux options sont possibles:
- installation d'un configurateur modulaire dans l'armoire de distribution (TS 100)
- utilisation du configurateur portable (TX 100)
et du coupleur de média (TR 130B) relié au bus
configurateur portable
TX 100
coupleur de média
TR 130B
module configurateur
TS 100

---
Exemple de composants

---
Précautions de câblage

---
Exemples de câblage