L'abonné est raccordé au réseau téléphonique
par le point de terminaison de ligne
situé à l'intérieur de ses locaux
L'installation terminale est alimentée au repos
par une tension continue
comprise entre 45 V et 54 V

---
Point de terminaison de ligne
Ce point est généralement matérialisé
par le Dispositif de Terminaison Intérieur (DTI)
Ce dispositif est équipé d'un module RC
(R=20K et C = 2,2uF) ou module d'essais
pour tester la ligne à partir du réseau
lorsque les téléphones sont débranchés

---
Point de terminaison de ligne
Il peut aussi comporter
un module de protection contre les surtensions
L'enfichage d'une prise en T
permet le test de la boucle locale
en isolant le câblage client
En fonctionnement normal
aucun équipement n'est enfiché sur le DTI

---
Point de terminaison de ligne

---
Prise en T
prise femelle
module RC
le module RC
est intégré
à la prise en T
du DTI
fiche mâle

---
Câblage d'une prise en T

---
Raccordement de plusieurs prises en T

---
Prise CEI 60603-7
Cette prise communément appelée RJ45
est destinée à remplacer la prise en T
Les affectations des bornes (Ethernet, téléphone et télévision)
sont données dans le tableau ci-dessous
Si une deuxième ligne téléphonique est nécessaire
elle utilisera les bornes 7 et 8

---
Câblage d'une installation intérieure
Le câblage des installations terminales
est réalisé en étoile, à partir du répartiteur
Chaque branche d'une longueur maximale de 90 m
dessert une seule prise terminale

---
Boîtes de distribution de zone
Afin de rendre l'installation plus évolutive
on peut utiliser des boîtes de distribution de zone
Exemple : Legrand

---
Panneau de brassage
Il permet de distribuer les ressources
vers les différentes prises de l'installation
face avant équipée
de 24 connecteurs RJ45
raccordement face arrière

---
Parafoudre
Utilisation conseillée d'un parafoudre téléphonique
Exemples :
- pour ligne téléphonique numérique Hager SPN 504
- pour ligne téléphonique analogique Hager SPN 505

---
Coffret de communication

---
Exemples de coffrets de communication
Legrand
Hager