Le Bus EIB

.

Auteur : Patrick ABATI 
Lycée Antonin ARTAUD
13013  MARSEILLE

Site Internet du génie électrique de l’académie d’Aix-Marseille: 
http://stielec.ac-aix-marseille.fr/

1. Généralités

Le Bus EIB (European Installation Bus) est un standard européen, normalisé ISO (International Standardisation Organisation). Il a été créé en 1987, par quelques constructeurs européens du domaine de l'énergie et des techniques du bâtiment. C'est un système ouvert (non propriétaire) utilisé par plus d'une centaine de fabricants, sur des milliers de produits. L'association EIBA (European Installation Bus Association), créée en 1990, a pour objectif le développement et la promotion de ce système. Cette association participe en 1999, avec BCI et EHSA, à la création de l'association Konnex (KNX).

| BatiBUS Club International BCI | + | European Installation Bus Association EIBA | + | European Home Systems Association EHSA | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Quelques membres de l'association Konnex : ABB, Agilent, Bosch, Electrolux, Hager, Legrand, Merten, Moeller, Schneider, Siemens...

Le Bus EIB est utilisé dans les installations électriques modernes de l'habitat et dans les bâtiments à usage industriel ou tertiaire.

Architecture d'une installation EIB -KONNEX

Le circuit de puissance est alimenté en 230v ou 400v / 50 Hz. Il est souvent repéré par les lettres PL (Power Line). Le circuit de commande est constitué par une paire torsadée (TP : Twisted Pair) ou par une liaison radio (RF : Radio Frequency) ou infra-rouge (IR : InfraRed). La transmission des données peut aussi se faire par courant porteur sur le circuit de puissance PL.

Chaque élément connecté au bus EIB est indépendant des autres éléments. Il est capable d'envoyer un message qui sera "entendu" par les autres éléments, mais traité uniquement par l'élément concerné.

Au maximum, 255 participants de bus peuvent être connectés sur une ligne. Une zone comporte un maximum de 15 lignes, reliées entre elles par coupleurs de ligne. Une dorsale comprend un maximum de 15 zones, reliées entre elles par coupleurs de zone.

Technologie EIB

La technologie EIB peut se décomposer en 2 couches principales :

- La couche BCU (Bus Coupler Unit) : le fabricant doit fournir l'interface qui fera le lien entre les fonctions propres du produit et le système normalisé EIB. Cet élément, développé selon les normalisations en vigueur, doit passer par des centres de test et de certification avant de pouvoir porter le label EIB qui garantit la compatibilité du produit.

- La couche EIB : système de communication normalisé, par câble ou sans fil, qui permet à tous les composants de se connecter entre eux et de se comprendre. Dans le cas d'une installation par câble, la technologie EIB utilise une paire torsadée qui peut cheminer avec les câbles « courant fort », sans aucune perturbation. On peut utiliser un câble avec des fils de 0,8 mm afin de limiter les chutes de tension en ligne. Si on utilise un câble standard U72 1x4x0,8 la paire non utilisée sert de réserve.

Le bus EIB est un système à intelligence répartie. Il ne nécessite pas d'ordinateur de contrôle ou d'automate centralisateur. Chaque point communiquant connecté au bus dispose de son propre microprocesseur qui gère la communication sur le réseau et qui est capable d'émettre ou de recevoir des messages. Le bus EIB doit être alimenté avec une tension continue nominale de 29V. La plupart des composants soutirent directement au bus, l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. La limite inférieure de la tension d'alimentation est de 21V DC. La consommation d'un composant EIB est, en moyenne, de l'ordre de 150mW.

La couche BCU est la partie électronique universelle qui permet de gérer la communication sur un réseau EIB (codage et décodage des informations). Elle est dotée d'un microprocesseur et d'une mémoire servant à stocker le programme destiné au produit qui lui sera attaché (interrupteur, détecteur, sonde, etc…). Ce programme est fourni par le fabricant du produit, puisqu'il « traduit » les fonctions de son produit en messages EIB compréhensibles par tous les autres composants connectés à l'installation.

Technique de transmission

Cas de la paire torsadée:
Les données qui forment le « message » EIB sont transmises en mode série différentiel avec un débit de 9600 bits/s. La durée d'un bit est donc de 1/9600 = 104 µs. La longueur totale du bus ne doit pas excéder 1000 m. La distance qui sépare deux composants EIB ne doit pas dépasser 700 m. La distance entre un composant et une alimentation est limitée à 350 m. Les résistances de terminaison ne sont pas nécessaires.

Le 0 logique est un signal alternatif d'amplitude 5 V, superposé au 29 V. Le 1 logique correspond à l'absence de signal.

Le format de transmission est:
START (0 logique) + 8 Données + Parité Paire + STOP (1 logique) + PAUSE (2 x 1 logique)

Tous les participants du bus peuvent échanger des informations entre eux à l'aide de télégrammes, découpés en différents champs, du type :

|  | contrôle | adresse expéditeur | adresse destinataire | compteur de routage | longueur | données | sécurité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bits | 8 | 16 | 17 | 3 | 4 | 16 x 8 maxi | 8 |

Les données sont transmises de façon asynchrone, des bits de démarrage et d'arrêt permettent la synchronisation.
Le protocole CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) est utilisé.
Si le bus est libre, l'émetteur transmet ses données sous forme de télégramme.
Le récepteur envoie un accusé de réception ACK (Acknowledge), lorsque le télégramme a été transmis avec succès.
La transmission du télégramme peut être répétée jusqu'à trois fois. Après la troisième tentative, la procédure d'émission est interrompue et le défaut est signalé dans la mémoire de l'émetteur.
Si deux participants commencent à émettre simultanément, le participant avec la plus haute priorité accède immédiatement au bus, tandis que le deuxième participant doit attendre et refaire un essai plus tard. Si les deux participants ont la même priorité, le participant avec la plus petite adresse physique est prioritaire.

Adressage

- Adresse physique : chaque participant est identifié par une adresse unique sur 16 bits, du type 
Numéro de Zone - Numéro de Ligne - Numéro de Participant, ce qui autorise à priori l'adressage de 65536 participants. Le champ adresse expéditeur du télégramme est toujours une adresse physique.

- Adresse de groupe (ou adresse logique) : une adresse de groupe est un numéro de message et peut concerner un nombre illimité de participants qui pourront réagir. Le champ adresse destinataire du télégramme est généralement une adresse de groupe.

L'adresse de groupe peut être à 2 niveaux

avec un groupe principal sur 4 bits (0 à 15) et un groupe secondaire sur 11 bits (0 à 2047) 

ou à 3 niveaux

avec un groupe principal sur 4 bits (0 à 15), un groupe médian sur 3 bits (0 à 7) et un groupe secondaire sur 8 bits (0 à 255)

C'est le 17ème bit du champ destinataire qui détermine le type d'adresse:

- 0 : adresse physique

- 1 : adresse de groupe

Exemple de fonctionnement

La liaison entre les composants EIB (par exemple un interrupteur relié à une lampe) ne se fait pas par le câble, comme dans une installation traditionnelle, mais par un lien « virtuel » que l'on programme dans les composants et que l'on appelle "adresse de groupe". 
Dans l'exemple suivant, un groupe a été créé entre le bouton désiré de l'interrupteur A et le contact numéro 1 de l'actionneur B relié à la lampe.

On donne un nom à ce groupe pour qu'il soit reconnu et unique dans l'installation. Pour l'exemple, son nom sera «  1.1.1  ». On peut aussi donner une description à ce groupe « Lampe cuisine » afin de pouvoir le reconnaître facilement.
Au moment où le bouton concerné de l'interrupteur est pressé, le programme de son BCU transmet un message sur le réseau qui sera « entendu » par tous les autres composants de l'installation, mais seuls les composants liés virtuellement au groupe concerné (1.1.1) traiteront le message.
Le message EIB va transporter, en plus de différentes informations d'adressage et de contrôle, l'information à traiter. Cela peut être un simple indicateur « ouvert/fermé » (0 ou 1) ou un nombre composé de chiffres et de lettres (hexadécimal) permettant de transporter une information plus complexe (température, pourcentage d'ouverture de vanne, etc..). 
Chaque composant concerné par ce message (dont l'adresse de groupe est la même que celle envoyé par l'expéditeur) traduira cette valeur en fonction de ses propres paramètres et l'adaptera à ses propres fonctions.

Exemple d'application domestique

Logiciel ETS

La configuration du sytème peut se faire en mode A (Automatic Configuration), en mode E (Easy Configuration) ou en mode S (System Configuration) à partir d'un logiciel. Le logiciel ETS (EIB Tool Software) permet de concevoir et de configurer un projet KNX/EIB.

Communication externe

- Communication par le réseau Ethernet : grâce à un routeur IP , le système EIB peut être piloté par un utilisateur à l'intérieur d'un réseau informatique.

|  | Routeur IP Gamma N146 SIEMENS |
| --- | --- |

- Communication par ligne téléphonique  : elle consiste à relier, à l'aide d'un modem EIB, le système EIB à une ligne téléphonique, afin de pouvoir l'atteindre à partir de n'importe quel endroit du monde.

  - Inconvénients : coût des communications élevé, vitesse de communication lente.

  - Avantages : bon marché en terme de matériel, sécurité maximale.

- Communication par le réseau Internet

  - Communication directe par Internet : un serveur Internet de pages Web est nécessaire sur l'installation EIB que l'on désire atteindre.

    - Avantages : rapidité et faible coût de la communication.

    - Inconvénient : coût du matériel élevé.

  - Communication par l'intermédiaire d'une société tierce.

    - Avantage : solution moins coûteuse en matériel.

    - Inconvénient : abonnement à une société tierce.

|  | Passerelle Internet Tébis HAGER |
| --- | --- |

2. Mise en oeuvre du Bus EIB

Schéma de la platine d'essais

Photo de la platine

Signaux du bus EIB 

Tous les oscillogrammes ont été relevés à partir d'un FLUKE 192B SCOPEMETER (entrées différentielles).

Les oscillogrammes suivants sont issus d'une mesure sur le bus continu 29 V (différentes bases de temps), avec une première action sur le poussoir P1 pour l'allumage de la lampe L1, suivie d'une deuxième action pour l'extinction de la lampe.

- L'oscillogramme de base de temps 20µs permet de mesurer
la durée d'un bit

- L'oscillogramme de base de temps 200µs permet d'identifier
le premier caractère du télégramme

- L'oscillogramme de base de temps 2 ms correspond
au télégramme complet "allumage de L1"

- L'oscillogramme de base de temps 50 ms permet de
visualiser les télégrammes d'allumage et d'extinction

| Vérification de la vitesse de transmission |
| --- |
|  | Le débit théorique du bus EIB est de 9600 bits/s La durée d'un bit est donc de 1/9600 = 104 µs Cette valeur est confirmée par l'oscillogramme ci-contre On constate aussi que les excursions de tension relatives au 29V correspondent approximativement aux valeurs théoriques (-5V et +5V) |

| Identification du premier caractère |
| --- |
|  | Après le bit de START (qui est toujours un 0 logique), les 8 bits (octet) suivants sont 00111101 (poids faible en premier) ce qui donne pour le poids fort en premier (écriture habituelle) : 10111100 qui se décompose en deux quartets 1011 et 1100 En notation hexadécimale 1011 correspond à B (11=8+2+1) et 1100 correspond à C (12=8+4) Le premier octet est donc BC qui est le caractère de contrôle correspondant à une émission normale avec priorité basse Le bit de parité (parité paire) est issu du comptage du nombre de bits à 1 dans l'octet (N1), soit N1=5, chiffre impair : le bit de parité (P) est donc mis à 1 afin que N1+P soit pair Le bit de STOP est toujours un 1 logique Une PAUSE correspondant à 2 bits à 1 marque la fin du premier caractère |

| Télégramme d'allumage de L1 |
| --- |
|  | Le télégramme se décompose en : commande (9 caractères) temps de pause de 15 bits acquittement (1 caractère) Un caractère contient 13 bits: Start + 8 données + Parité + Stop + 2 Pause Le télégramme contient: 9 x 13 + 15 + 13 = 145 bits Chaque bit a une durée de 104 µs Le télégramme est donc transmis en: 145 x 0,104 = 15.1 ms |

Télégrammes d'allumage et d'extinction de L1

Logiciel de capture

Ce logiciel permet, à partir d'une interface EIB/RS232, de récupérer tous les caractères transmis sur le bus EIB. Le contenu de la fenêtre de réception peut être imprimé ou récupéré dans le fichier texte telegramme.txt présent dans le répertoire d'installation. 
Attention : un télégramme capturé comprend aussi son accusé de réception (à la fin du télégramme)

Exemple de capture :

action sur le poussoir P4 pour allumage puis extinction de la lampe L4

Analyse de la capture 
La capture contient les codes hexadécimaux: BC 12 0A 33 03 E1 00 81 0B CC

- BC : caractère de contrôle, émission normale, priorité basse

| 1 | 0 | R | 1 | P | P | 0 | 0 | Priorité de transmission |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Priorité système |
|  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Priorité alarme |
|  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | Priorité haute |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Priorité basse |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  | Répétition |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | Emission normale |

- 12 0A : adresse physique de l'expéditeur zone 1, ligne 2, participant 10

- 33 03 : adresse du destinataire (lampe L4) 
le bit fort du caractère suivant (E1) est 1, donc cette adresse est une adresse de groupe
0011 0011 0000 0011 qui correspond à 6.771 sur 2 niveaux
0011 0011 0000 0011 qui correspond à 6.3.3 sur 3 niveaux

|  | adresse | sur 2 niveaux | sur 3 niveaux |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 33 00 | 6.768 | 6.3.0 |
| L2 | 33 01 | 6.769 | 6.3.1 |
| L3 | 33 02 | 6.770 | 6.3.2 |
| L4 | 33 03 | 6.771 | 6.3.3 |

- E1 : 1 110 0001
1 : l'adresse du destinataire est une adresse de groupe (déjà vu au dessus)
110 : compteur de routage = 6
0001 : longueur de la donnée = 1, soit 2 octets

- 00 81 : donnée qui correspond à l'allumage de L4
(00 80 correspond à l'extinction)

- 0B : octet de sécurité calculé en parité impaire (0B donne 0000 1011)

| BC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| E1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| nombre de 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| octet de sécurité | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

- CC : caractère d'acquittement correspondant à une réception correcte

| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | NAK (réception incorrecte) | 0C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUSY (occupé) | C0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ACK (réception correcte) | CC |

Interface de capture EIB/RS232

Cette interface est facile à réaliser et à mettre au point. Elle permet, associée au logiciel de capture ci-dessus, de récupérer sur un PC, tous les caractères qui transitent sur le bus EIB. La réalisation de cette interface peut se faire en circuit imprimé simple face (documents fournis) ou sur plaque perforée

Schéma

Le 555 fonctionne en monostable, de période légèrement supérieure à 104 µs, réglable par le potentiomètre 100 K 
Il est alimenté en 5 V (diode Zener 5,1V) 
L'entrée 2 est ramenée dans la plage 0 - 5 V par les diodes Zener 24 V et 5,1 V 
La diode 1N4148 autorise la décharge du condensateur 1nF, lorsque la borne 2 passe à 0 V (monostable redéclenchable)
Le montage push-pull (transistors 2N2222 et 2N2907) permet une adaptation à la RS232 (+10 V ou -10 V)
La liaison au PC se fait par le port série (connecteur DB9) : Received Data RD (2) et Masse du signal M (5)
Toutes les résistances sont des 1/4 W
L'ajustable 100 K est un multitours

Circuit imprimé

| Schéma + Implantation | Tracé des pistes | Photo de la carte |
| --- | --- | --- |

Oscillogrammes  Voie A : bus EIB   Voie B : RD (RS232)

|  | Mauvais réglage du potentiomètre 100K |
| --- | --- |
|  | Réglage correct |
|  | Détail du signal RS232 Amplitude : 20 V (-10 V à +10 V) Durée d'un bit : 108 µs |

La carte est implantée dans un cadre Mosaïc - Legrand de profondeur 40 mm (74802+89320+75002). 
Une prise informatique Legrand (74206) permet la connexion au PC via un câble RS232 SubD 9 points mâle-femelle (Radiospares 128-4265) avec câblage droit, fil à fil. 
2 fiches BNC permettent de récupérer les signaux EIB et RS232 sur l'oscilloscope.

Photo de l'implantation de la carte dans la boîte

Liste de matériel  

Matériel HAGER - http://www.hagergroup.fr/ 
Matériel LEGRAND - http://www.legrand.fr/
Radiospares - http://www.radiospares.fr/

Prix indicatifs (en Euros) de Janvier 2005

Partie câblée

| Désignation | Marque | Référence | Prix HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentation 29v | HAGER | TS111 | 255,69 |
| Module 4 entrées | HAGER | TS304 | 83,82 |
| Module 4 sorties 10A | HAGER | TS204C | 234,97 |
| 4 Poussoirs Mosaic 45 | LEGRAND | 740301 M | 23,60 |
| Support + cadre + plaque 4 modules | LEGRAND | 74804+89324+75010 | 6,78 |
| Inter différentiel 30 mA | LEGRAND | 08628 | 58,70 |

Partie capture

| Désignation | Marque | Référence | Prix HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Connecteur DB9 | LEGRAND | 74206 | 13,80 |
| Support + cadre + plaque 2 modules | LEGRAND | 74802+89320+75002 | 4,71 |
| Cordon informatique 1,8m SubD 9 M/F * | Radiospares | 128-4265 | 12,26 |
| Logiciel de capture à télécharger gratuitement |
| Interface de capture à réaliser suivant les spécifications données |

Partie logiciel ETS

| Désignation | Marque | Référence | Prix HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Cordon informatique 1,8m SubD 9 M/F * | Radiospares | 128-4265 | 12,26 |
| BCU | HAGER | TA004 | 79,74 |
| Interface RS232 | HAGER | TH002 | 146,18 |

Logiciel ETS : http://www.eiba.com/en/ets3/

* câblage droit, fil à fil

3. Mise en œuvre du logiciel ETS

Les tests suivants ont été effectués avec une version démo du logiciel ETS 2 sur la platine d'essais du Bus EIB. 
Les modules utilisés ont été configurés avec le projet ci-dessous.

Menu principal

Le menu principal comporte les boutons suivants : - Options - Conception - Installation / Test - Gestion de projets - Gestion de produits - Quitter

Test d'un module

|  | Bouton Installation/Test Menu -> Test -> Adresse physique Dans l'onglet LED participant Donner l'adresse physique du module TS304 1.2.10 Cocher la case Clignoter LED Mettre le compteur à 5 Bouton Vérifier La LED rouge de test du module TS304 clignote 5 fois Un essai similaire peut être effectué avec le module TS204C et l'adresse physique 1.2.20 |
| --- | --- |

Ecriture d'une sortie

|  | Bouton Installation/Test Menu -> Test -> Groupes Dans l'onglet Ecrire valeur Donner l'adresse de groupe correspondant à la lampe L3 6.3.2 Une Valeur = 1 allume L3 Une Valeur = 0 éteint L3 Rappel des adresses de groupe : L1 : 6.3.0 L2 : 6.3.1 L3 : 6.3.2 L4 : 6.3.3 |
| --- | --- |

Lecture d'une sortie

|  | Bouton Installation/Test Menu -> Test -> Groupes Dans l'onglet Lire valeur Donner l'adresse de groupe correspondant à la lampe L2 6/3/1 Appuyer sur le bouton Lecture Après un temps de recherche, le message qui apparaît, indique que la lampe L2 est allumée : 1 ($01) |
| --- | --- |

Recherche de l'adresse physique d'un module

|  | Bouton Installation/Test Menu -> Test -> Adresse Physique Dans l'onglet Vérifier adresse physique, cocher la case Lire en appuyant sur le bouton-poussoir Appuyer sur le bouton-poussoir Test du module TS204C -> la led s'allume Appuyer sur le bouton Lecture Après un temps de recherche, l'adresse physique apparaît: 01.02.020 soit 1.2.20 Un essai similaire peut être effectué avec le module TS304 et l'adresse physique 1.2.10 |
| --- | --- |

Enregistrement de télégrammes

Bouton Installation/Test Menu -> Test -> Télégrammes Enregistrer Les télégrammes suivants correspondent à un ordre d'allumage (81) puis d'extinction (80) de L1

L'onglet Analyser donne les informations suivantes:

Importation d'une base de données

Gestion de produits -> Menu -> Produit -> Importation
Sélectionner le fichier correspondant à la base de données qui sera utilisée dans l'application -> Importer tout

La base de données Hager peut être téléchargée aux adresses suivantes:
http://www.hagergroup.fr/memotebis (produits TX) 
http://www.hager-tehalit.ch/index.php?scr=1024&id=1177 (produits TS)

Développement d'un projet

Cahier des charges :
4 boutons-poussoirs pilotent 4 lampes. Une action sur le poussoir P1 allume la lampe L1, une nouvelle action l'éteint... Idem pour les boutons P2, P3 et P4 associés aux lampes L2, L3 et L4. On utilise les modules Hager : TS111, TS204C et TS304 et le logiciel ETS 2 version démo.

Bouton Conception -> Projet -> Nouveau
Nommer le projet ESSAI_EIB
Faire glisser le participant dans la fenêtre de droite : la fenêtre recherche de produits s'ouvre
Rechercher le TS111 en précisant le fabricant (Hager Electro), double-cliquer dans la liste, sur le participant souhaité, puis fermer la fenêtre de recherche
Procéder de même pour le TS204C et le TS304

Les adresses physiques des entrées et sorties ont été attribuées automatiquement par le logiciel

Il est possible de les changer (Clic droit -> Modifier)
Arbitrairement, nous allons travailler dans la zone 1 et la ligne 2, donc changer les adresses physiques en 1.2.X (1.2.10 et 1.2.20 par exemple) 



Il faut maintenant définir les 4 groupes P1-L1, P2-L2... arbitrairement choisis en 6/3/0, 6/3/1... en cochant la case Afficher objets puis clic droit sur l'objet -> Lier à l'adresse de groupe



Le bouton Vérifier le projet courant indique une seule erreur (dont nous ne tiendrons pas compte) relative à une self manquante

A présent, le projet peut être transféré sur la platine d'essais
Il faut néanmoins s'assurer que la liaison au PC est établie :

- câble relié

- port configuré (Bouton Installation/Test -> Options -> Réglages)

Pour transférer l'application : Installation -> Télécharger...

Il est à noter que seuls 2 modules apparaissent : l'alimentation TS111 n'est pas mentionnée.

Bouton Adresse physique + application
Une fenêtre demande l'appui sur le bouton poussoir de test du module 01.02.010 (TS304). Lors de l'appui, la led associée s'allume et le transfert s'effectue.
Idem pour le module TS204C (01.02.20)...

L'application est désormais opérationnelle et on peut vérifier le fonctionnement de la platine par l'action sur les poussoirs P1, P2...

Télécharger le projet ESS_EIB.PR2 * (100 Ko)
puis Bouton Gestion de projets -> Bouton Import 
* le nom a été raccourci, car 8 caractères au maximum sont autorisés pour l'exportation d'un projet

Capture et analyse  (lors d'action sur P3 pour allumer L3, puis éteindre L3)

Le premier télégramme contient les codes hexadécimaux: BC 12 0A 33 02 E1 00 81 0A CC
- BC : caractère de contrôle, émission normale, priorité basse
- 12 0A : adresse physique de l'expéditeur zone 1, ligne 2, participant 10
- 33 02 : adresse du destinataire (lampe L3)   le bit fort du caractère suivant (E1) est 1, donc c’est une adresse de groupe 0011 0011 0000 0010 qui correspond à 6/3/2 sur 3 niveaux
- E1 : 1 110 0001	1 : l'adresse du destinataire est une adresse de groupe (déjà vu au dessus)
                              110 : compteur de routage = 6
                              0001 : longueur de la donnée = 1, soit 2 octets
- 00 81 : donnée qui correspond à l'allumage (écrire 1)  (00 80 correspond à l'extinction)
- 0A : octet de sécurité calculé en parité impaire (0A donne 0000 1010)

| BC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| nombre de 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| octet de sécurité | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

- CC : caractère d'acquittement correspondant à une réception correcte (ACK)

Modification d'un projet

Nous allons modifier le cahier des charges :
- une action sur P1 allume L1 et L2
- une action sur P2 éteint L1 et L2
- le fonctionnement reste identique pour P3-L3 et P4-L4

L1, L2, P1 et P2 font à présent partie du même groupe : par exemple 6/3/0
Le groupe 6/3/1 n'existe plus.

Il faut changer les adresses de groupe des objets concernés
- Clic droit -> Modifier -> Supprimer le lien
- Clic droit -> Lier à l'adresse de groupe

Et supprimer le sous-groupe non utilisé 6/3/1 (Bouton Groupes)

Il faut ensuite modifier les paramètres des poussoirs P1 et P2

- Clic droit sur le participant 01.02.010 -> Paramètres

- Entrée E1 -> Valeur sur front montant -> ON

- Entrée E2 -> Valeur sur front montant -> OFF

- Les entrées E3 et E4 restent inchangées : Valeur sur front montant -> Inverse

Il faut enfin transférer l'application et procéder aux essais
Télécharger le projet MODIFEIB.PR2 (100 Ko)

4. Routeur IP

|  | Le module utilisé est le Routeur IP N146 de Siemens Prix : 295€ HT au 01/06/05 Son adresse MAC est : 00 0E 8C 00 82 E9 (inscrite sur le module) Une alimentation supplémentaire est nécessaire : Siemens N125/21 Prix : 154€ HT au 01/06/05 Les module N146 et N125 ont été ajoutés sur la platine d'essais |
| --- | --- |

Schéma des liaisons

Configuration du module

Le module a été configuré via le logiciel ETS (adressage manuel) 
avec l'adresse 192.168.0.90 et le masque de sous-réseau 255.255.255.0

Un PING à l'adresse 192.168.0.90 permet de vérifier la connexion au réseau

L'utilisation du logiciel Combridge Studio (http://www.ipas-products.com) permet la gestion et la supervision d'une installation EIB

5. Exemples de TP

BTS ELECTROTECHNIQUE   Lycée Antonin Artaud

ESSAIS  DE  SYSTEMES		Fiche n°30

Systèmes communicants : Bus EIB

ON  DONNE :

- une platine d’essais câblée

- un oscilloscope à mémoire avec entrées différentielles

- un micro-ordinateur équipé des logiciels nécessaires, une imprimante

- un site de ressources : http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/eib/eib.htm

ON  DEMANDE :

Préparation:

Etude du cours et de la documentation technique (site ressources).

1/ Convertir 1100 0111 en hexadécimal et en décimal.

2/ Quelle est la vitesse de transmission sur le bus EIB ?

3/ A quel signal électrique correspond un 0 logique ? Un 1 logique ? A quel niveau logique correspond un bit de « Start » ? Un bit de « Stop » ? Un bit de « Pause » ?

4/ Quel est le nombre total de bits composant un caractère transmis sur le bus ? Quelle est la durée théorique d’un bit ? Quelle est la durée théorique d’un caractère ?

5/ Si la valeur binaire du caractère transmis est 1100 0111, quelle est la valeur du bit de parité ?

Expérimentation:

Les relevés oscillographiques seront coupés et collés dans le compte-rendu.

6/ A partir de relevés sur le bus EIB, mettre en évidence la vitesse de transmission et les amplitudes des signaux.

7/ Identifier le premier caractère. Donner sa valeur en binaire, puis en hexadécimal. Justifier la valeur du bit de parité (parité verticale). Mesurer la durée totale du caractère transmis et la justifier.

8/ Enregistrer le télégramme et son accusé de réception pour l’allumage de la lampe L2. Mesurer sa durée et la justifier. Comment peut-on vérifier la bonne réception du télégramme par son destinataire ?

9/ A l’aide du logiciel de capture, enregistrer les télégrammes correspondant à l’allumage et à l’extinction de la lampe L2. Préciser les différences entre les deux télégrammes. Donner les adresses de l’expéditeur et du destinataire. Comment peut-on vérifier que l’adresse du destinataire est bien une adresse de groupe ?

10/ Justifier par des tableaux, la valeur de l’octet de sécurité (parité horizontale) des télégrammes précédents.

Durée : 4 heures

Corrigé de l’essai n°30 Bus EIB

Préparation:

1/ Convertir 1100 0111 en hexadécimal et en décimal.

1100 0111 = C 7 H

= 12x161 + 7x160 = 199 D

= 27+26+22+21+20 = 128+64+4+2+1=199 D

2/ Quelle est la vitesse de transmission sur le bus EIB ?

9600 bits/seconde

3/ A quel signal électrique correspond un 0 logique ?

signal alternatif d’amplitude -5V/+5V superposé au 29V

Un 1 logique ?  absence de signal

A quel niveau logique correspond un bit de « Start » ?  0 logique

Un bit de « Stop » ?  1 logique

Un bit de « Pause » ?  1 logique

4/ Quel est le nombre total de bits composant un caractère transmis sur le bus ?

Start + 8 bits + Parité paire + Stop + 2 Pauses = 13 bits

Quelle est la durée théorique d’un bit ?

1/9600 = 104 µs

Quelle est la durée théorique d’un caractère ?

13 x 104 = 1,35 ms

5/ Si la valeur binaire du caractère transmis est 1100 0111, quelle est la valeur du bit de parité ?

Sur le Bus EIB, la parité verticale est paire

La valeur binaire du caractère 1100 0111 contient cinq  « 1 » : N1=5

Le bit de parité est donc P = 1  afin que N1+P soit pair

Expérimentation:

|  | 6/ A partir de relevés sur le bus EIB, mettre en évidence la vitesse de transmission La durée d’un bit est 104 µs Cela correspond à une vitesse de transmission de 9600 bits/seconde |
| --- | --- |

|  | et les amplitudes des signaux. Au repos, le bus est à 30 V Lors d’une transmission Le signal le plus bas est à 22,6 V Le signal le plus haut est à 34,4 V Par rapport au 29 V théorique : - 6,4 V et + 5,4 V |
| --- | --- |

|  | 7/ Identifier le premier caractère. Le caractère est constitué de 13 bits : s P S pp 0 00111101 1 1 11 Donner sa valeur en binaire 1011 1100 (poids fort à gauche) puis en hexadécimal. Le premier quartet correspond à 11D, soit B, le second à 12D, soit C : BC Justifier la valeur du bit de parité (parité verticale). Le bit de parité est 1, ce qui est correct puisque le nombre de « 1 » est 5 (impair) et que la parité est paire |
| --- | --- |

|  | Mesurer la durée totale du caractère transmis et la justifier. La durée totale de transmission du caractère est 1,35 ms Cela correspond à la valeur trouvée dans la préparation (4/) |
| --- | --- |

|  | 8/ Enregistrer le télégramme et son accusé de réception pour l’allumage de la lampe L2. Mesurer sa durée et la justifier. Le télégramme n’est pas facile à délimiter précisément, car le dernier caractère (CC dans le cas d’une réception correcte) contient 3 bits terminaux à « 1 » : 0 00110011 0 1 11 Le premier curseur a été calé sur la transition négative, le deuxième a été réglé pour obtenir la période théorique 104 (9 x 13 + 15 + 13) = 15,08 ms |
| --- | --- |

|  | Comment peut-on vérifier la bonne réception du télégramme par son destinataire ? En analysant le caractère d’acquittement. Pour ce relevé, l’oscilloscope est déclenché avec une avance de 13 ms. s P S pp 0 00110011 0 1 11 11001100 correspond à CC : réception correcte (ACK) On peut vérifier aussi que le bit de parité est bien 0 |
| --- | --- |

9/ A l’aide du logiciel de capture, enregistrer les télégrammes correspondant à l’allumage et à l’extinction de la lampe L2.

La capture obtenue à l’aide du logiciel donne:

Allumage 	BC 12 0A 33 01 E1 00 81 09  	CC

Extinction	BC 12 0A 33 01 E1 00 80 08	CC

Préciser les différences entre les deux télégrammes.

Allumage 	BC 12 0A 33 01 E1 00 81 09  	CC

Extinction	BC 12 0A 33 01 E1 00 80 08	CC

Les différences sont 81 qui correspond à l’allumage de la lampe L2 et 80 qui correspond à son extinction. Et bien sûr les octets de sécurité 09 et 08.

Donner les adresses de l’expéditeur et du destinataire.

Expéditeur : 12 0A (adresse physique Zone 1 Ligne 2 Participant 10)

Destinataire : 33 01 (adresse de groupe 6.769 sur 2 niveaux ou 6.3.1 sur 3 niveaux)

Comment peut-on voir que l’adresse du destinataire est bien une adresse de groupe ?

Par le bit fort de l’octet suivant E1 : 1110 0001  qui lorsqu’il est à 1 indique une adresse de groupe.

10/ Justifier par des tableaux, la valeur de l’octet de sécurité (parité horizontale) des télégrammes précédents.

L’octet de sécurité est calculé en parité impaire (N1+P impair)

| BC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 0A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| E1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| Nombre de 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |  |
| Parité | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09 ( octet de sécurité |

| BC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 0A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| E1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Nombre de 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |  |
| Parité | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08 ( octet de sécurité |

Notations utilisées:

s : START

S : STOP

P : PARITE

p : PAUSE

XD : notation décimale

YH : notation hexadécimale

N1 : nombre de bits à « 1 »

BTS ELECTROTECHNIQUE   Lycée Antonin Artaud

ESSAIS  DE  SYSTEMES		Fiche n°31

Systèmes communicants : Logiciel ETS - EIB

ON  DONNE :

- une platine d’essais câblée

- un micro-ordinateur équipé du logiciel ETS 2 version démo

- un site de ressources : http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/eib/eib.htm

ON  DEMANDE :

Préparation:

Etude du cours et de la documentation technique (site ressources).

1/ Quels sont les éléments qui permettent l’interfaçage entre un bus EIB et le logiciel ETS (port RS 232) ?

2/ Une adresse physique s’exprime souvent en décimal, sous la forme zz.ll.ppp (zone, ligne, participant). Exprimer l’adresse hexadécimale 13 10 sous cette forme.

3/ L’adresse du destinataire est souvent une adresse de groupe sur 3 niveaux, de la forme pp/m/sss (principal, médian, secondaire). Exprimer l’adresse hexadécimale 64 08 sous cette forme.

4/ L’adresse de l’expéditeur (TS 304) est 01.03.016. L’adresse du destinataire (TS 204C) est 12/4/008. Le sixième octet du télégramme est E1H. Le champ de données est 0081H. Donner le télégramme complet, tel qu’il sera visualisé avec le logiciel ETS, dans le cas d’une réception correcte.

Expérimentation:

5/ Rechercher, en explicitant le mode opératoire utilisé, l’adresse physique des modules TS 204C et TS 304.

6/ En utilisant la fonction « Ecrire valeur » allumer, puis éteindre la lampe L1 (adresse de groupe 6.3.0).

7/ Enregistrer le télégramme et son accusé de réception pour l’allumage puis l’extinction de la lampe L1. Justifier.

8/ Modification du projet 
- une action sur P3 allume L3 et L4

- une action sur P4 éteint L3 et L4

- le fonctionnement reste identique pour P1-L1 et P2-L2

Faire les modifications demandées, procéder à la vérification du projet, télécharger le nouveau projet et effectuer les essais.

Durée : 4 heures

Corrigé de l’essai n°31 Logiciel ETS – EIB

Préparation

1/ Quels sont les éléments qui permettent l’interfaçage entre un bus EIB et le logiciel ETS (port RS 232) ?

- BCU				Hager TA004

- Interface RS 232		Hager TH002

- Cordon PC			Hager TG011

2/ Une adresse physique s’exprime souvent en décimal, sous la forme zz.ll.ppp (zone, ligne, participant). Exprimer l’adresse hexadécimale 13 10 sous cette forme.

- Zone	1H = 1D

- Ligne	3H = 3D

- Participant 10H = 16D

L’adresse est donc : 01.03.016 (ou 1.3.16)

3/ L’adresse du destinataire est souvent une adresse de groupe sur 3 niveaux, de la forme pp/m/sss (principal, médian, secondaire). Exprimer l’adresse hexadécimale 64 08 sous cette forme.

64 08 -> 0110 0100 0000 1000

- Groupe principal : 		0110 0100 0000 1000 -> 12

- Groupe médian : 		0110 0100 0000 1000 -> 4

- Groupe secondaire : 		0110 0100 0000 1000 -> 008

L’adresse est donc : 12/4/008

4/ L’adresse de l’expéditeur (TS 304) est 01.03.016. L’adresse du destinataire (TS 204C) est 12/4/008. Le sixième octet du télégramme est E1H. Le champ de données est 0081H. Donner le télégramme complet, tel qu’il sera visualisé avec le logiciel ETS, dans le cas d’une réception correcte.

- Caractère de contrôle : BC

- Adresse physique de l’expéditeur : 1310 (voir 2/)

- Adresse de groupe (bit fort du 6ème octet = 1) du destinataire : 6408 (voir 3/)

- 6ème octet : E1

- Champ de données : 0081

- Caractère d’acquittement : CC

- Calcul de l’octet de sécurité : 0100 1100 soit 4C

| BC 1 0 1 1 1 1 0 0 13 0 0 0 1 0 0 1 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 64 0 1 1 0 0 1 0 0 08 0 0 0 0 1 0 0 0 E1 1 1 1 0 0 0 0 1 00 0 0 0 0 0 0 0 0 81 1 0 0 0 0 0 0 1 nombre de 1 3 2 3 3 2 2 1 3 octet de sécurité 0 1 0 0 1 1 0 0 | Télégramme : BC 13 10 64 08 E1 00 81 4C CC |
| --- | --- |

Expérimentation

5/ Rechercher, en explicitant le mode opératoire utilisé, l’adresse physique des modules TS 204C et TS 304

.

Bouton Installation/Test

Menu -> Test -> Adresse Physique

Dans l'onglet Vérifier adresse physique, cocher la case Lire en appuyant sur le bouton-poussoir.

Appuyer sur le bouton-poussoir Test du module  -> la led s'allume

Appuyer sur le bouton Lecture

|  | TS 304 : adresse 1.2.10 soit 120AH |
| --- | --- |
|  | TS 204C : adresse 1.2.20 Soit 1214H |

6/ En utilisant la fonction « Ecrire valeur » allumer la lampe L1 (adresse de groupe 6.3.0).

Bouton Installation/Test	Menu -> Test -> Groupes    Dans l'onglet Ecrire valeur, donner l'adresse de groupe correspondant à la lampe L1 : 6.3.0

Une Valeur = 1 allume L1 et une Valeur = 0 éteint L1

7/ Enregistrer le télégramme et son accusé de réception pour l’allumage puis l’extinction de la lampe L1. Justifier.

- Caractère de contrôle : BC émission normale, priorité basse

- Adresse physique de l’expéditeur: 120A soit 1.2.10

- Adresse de groupe (bit fort du 6ème octet = 1) du destinataire: 3300 soit 6/3/0

- 6ème octet: E1 (adresse du destinataire=adresse de groupe, donnée : 2 octets)

- Champ de données : 0081 (allumage) ou 0080 (extinction)

- Octet de sécurité : 08 ou 09

- Caractère d’acquittement : CC

Vérification de l’octet de sécurité :

| BC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 0A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| E1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| nombre de 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |  |
| octet de sécurité | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -> 08 |

| BC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 0A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| E1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| nombre de 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |
| octet de sécurité | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -> 09 |

8/ Modification du projet
- une action sur P3 allume L3 et L4

- une action sur P4 éteint L3 et L4

- le fonctionnement reste identique pour P1-L1 et P2-L2

Faire les modifications demandées, procéder à la vérification du projet, télécharger le nouveau projet et effectuer les essais.

On affecte aux entrées 3 et 4 et aux sorties 3 et 4 la même adresse de groupe, soit 6/3/2

On supprime l’adresse de groupe devenue inutile 6/3/3

On modifie les paramètres des entrées 3 (ON) et 4 (OFF)

|  | On vérifie le projet |
| --- | --- |
| On télécharge le projet |
|  | On active les poussoirs de test lorsque le logiciel le demande |

On procède aux essais et on vérifie le respect du cahier des charges

6. Annexes

Exemple de télégramme pour un EIS1(*)

(*)   EIS = Standard d'Interopérabilité EIB (= EIB Interworking Standard)
Compatibilité
Afin d'assurer la compatibilité entre les appareils de même type, provenant de différents fabricants (variateurs de lumière, horloges par exemple), des normes d'interopérabilité, dites "de type EIS" ont été mises au point.
Format et constitution
Le codage des données contient format et constitution des objets de communication, ainsi que les fonctions propres aux capteurs et actionneurs. Une norme EIS peut également comprendre plusieurs sous-fonctions avec différents objets de communication.
Désignation
La désignation d'une norme de type d'EIS vise une certaine adéquation à la fonction pour laquelle a été conçue la norme. Ce qui ne veut pas dire que l'application de ce type de norme EIS soit restreinte à ce domaine. A preuve d'exemple : la norme EIS, de type 2 ("Variation d'intensité lumineuse") qui peut être appliquée à la régulation d'un chauffage. Les valeurs transférées ne seront alors pas interprétées comme "Plus lumineux / Plus sombre", mais comme "Plus chaud / Plus froid".

Commande d’extinction d’une lampe

BC 10 0B 30 01 E1 00 80 08 ,15.12.2004 - 10:39:14 (0) +015956 µs

CC ,15.12.2004 - 10:39:14 (1) +013526 µs

Retour d’état de la lampe

BC 10 03 30 CA E1 00 80 CB ,15.12.2004 - 10:39:14 (2) +019584 µs

CC ,15.12.2004 - 10:39:14 (3) +013532 µs

Codes obtenus avec le logiciel ETS
(commande de menu : installation/test – test – télégramme - enregistrer dans un  fichier)

- Rappel: structure d’un télégramme

Un télégramme est découpé en différents champs du type :

CR : compteur de routage (sert à éviter que le message ne tourne en boucle)

Lg : longueur de la chaîne de données

- Caractère de contrôle

| 1 | 0 | R | 1 | P | P | 0 | 0 | Priorité de transmission |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Priorité système |
|  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Priorité alarme |
|  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | Priorité haute |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Priorité basse |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  | Répétition |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | Emission normale |

| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Correspond à BC (émission normale, priorité basse) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Adresse de l’expéditeur

C’est toujours une adresse physique

| Adresse sur 2 octets | Zone | Ligne | Participant |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | 0B | 01 | 00 | 011 | 01.00.011 |
| 1 0 | 03 | 01 | 00 | 003 | 01.00.003 |

- Adresse du destinataire

L’octet E1 (6ème octet) correspond à :

| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Le bit fort est à 1 : l’adresse du destinataire est donc une adresse de groupe

Sur 2 niveaux :

| adresse hexadécimale |  | groupe principal | groupe secondaire |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 23 | 22 | 21 | 20 | 210 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 30 | 01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | CA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Quartet 1 | Quartet 2 | Quartet 3 | Quartet 4 |

30 01 ( (4 + 2).(1) ( 06.0001 ou 6.1

30 CA ( (4 + 2).(2+8+64+128) ( 06.0202 ou 6.202

Sur 3 niveaux :

| adresse hexadécimale |  | groupe principal | groupe médian | groupe secondaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 30 | 01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | CA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Quartet 1 | Quartet 2 | Quartet 3 | Quartet 4 |

30 01 ( (4 + 2).(0).(1) ( 06.0.001 ou 6.0.1

30 CA ( (4 + 2).(0).(2+8+64+128) ( 06.0.202 ou 6.0.202

- 6ème octet

| E1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Données

La donnée est 00 80

| 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 0 0 0 0 0 0 0 |
| --- | --- |

- Vérification des octets de sécurité

Chaque bit du champ sécurité est généré en parité impaire

La parité se calcule par comptage du nombre de « 1 » (N)

P = 0 si ce nombre est impair

P = 1 si ce nombre est pair

Dans ces conditions N + P est impair

| BC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de « 1 » | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 08 ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| E1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de « 1 » | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| CB ( | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

- Acquittement

La réponse est CC en hexadécimal, c'est-à-dire 1100 1100 en binaire, ce qui correspond d’après le tableau suivant, à une réception correcte

| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | NAK (réception incorrecte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUSY (occupé) |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ACK (réception correcte) |

# Text boxes

Notations utilisées:

XD : notation décimale

YH : notation hexadécimale

8 bits

Contrôle

16

16+1

4

Jusqu'à 16x8

8 bits

Adresse
Expéditeur

Adresse
Destinataire

Lg

Données

Sécurité

3

CR

1 : adresse de groupe

Compteur de routage = 6

Longueur = 1 (2 octets)

Écrire

Éteindre la lampe