I RAPPELS de TECHNOLOGIE :
        Schéma fonctionnel du contacteur : Alimentation DC ou AC
        i I

Alimentation DC ou AC

        Logique de commande (PC) Bobine KM Pôles principaux vers PO :
        câblée ou programmée Éclairage
        Chauffage
        Machines

Rôle :
Le contacteur est un appareil de commande capable d'établir ou d'interrompre le passage de l'énergie électrique. Ce type de constituant est aussi appelé pré-actionneur puisqu'il se trouve avant l'actionneur dans la chaîne des énergies. L’actionneur –ou l’effecteur- de puissance peut être commandé à distance au moyen de contacts actionnés manuellement (bouton poussoir, interrupteur,…) ou automatiquement ( capteurs de grandeur physique : pression, température, vitesse, etc. … ou interrupteurs horaires programmables).
Les contacteurs et relais assurent ainsi en quelque sorte une commutation multipolaire « amplificatrice ». En effet, depuis un circuit de commande à courant faible, on peut établir et interrompre un circuit de puissance qui véhicule de fortes intensités. D’où leur appartenance à la famille des appareils capables de « COMMANDER la PUISSANCE en Tout Ou Rien.

Bloc de 2 contacteurs 3P inverseurs précâblés
Contacteur
 tripolaire
gamme LC1-D Schneider

Module contacteur électronique dit « statique »
Contacteur tripolaire de forte puissance

Symbole d’un contacteur 3P + 2NO

Symboles généraux des relais et contacteurs

Le contacteur est un appareil possédant un pouvoir de coupure..... POURQUOI ?
Il faut savoir que la séparation de deux contacts sous tension provoque généralement la formation d'un arc électrique qui doit être rapidement éteint puisque :
- le courant électrique continue à circuler tant que l'arc électrique existe ce qui malheureusement allonge le temps de coupure,
- l'arc s'accompagne d'un dégagement de chaleur important qui provoque l'usure des contacts voire la destruction de l’appareil (réduction de l'endurance électrique, risque de soudure des contacts),
- l'arc est dangereux de par sa mobilité et les amorçages entre phases ou entre phase et terre entraînent des risques d'électrocution des personnels.
Sans pouvoir de coupure, la fonction « commander la puissance en TOR » ne serait pas correctement réalisée. Le pouvoir de coupure est exprimé par la valeur efficace du courant que le contacteur peut interrompre sous une tension donnée, sans émission excessive de flammes vers l’extérieur, sans arc permanent, sans amorçage. Une bonne « association », ou coordination entre le contacteur et les appareils de protection (relais thermique, fusibles, disjoncteur..) permet de respecter au mieux cette caractéristique. Les procédés de suppression de l'arc les plus répandus sont basés sur des techniques d’allongement de l'arc électrique par cheminement imposé ou par soufflage magnétique, par utilisation de matériaux anti-arc.
Constitution : Un contacteur est constitué par :
- des pôles principaux de puissance,
- des contacts auxiliaires (possibilité d'additionner au contacteur un bloc de contacts auxiliaires instantanés ou temporisés ),
- un circuit magnétique constitué d’une partie fixe et d’une armature mobile; ce CM est soit « feuilleté » en courant alternatif de manière à réduire les pertes par courant de Foucault, soit «massif » en courant continu,
- une bobine insérée dans le circuit de commande. Si la bobine est alimentée en courant alternatif, le courant d'appel lors de la fermeture du contacteur peut atteindre 6 à 10 fois le courant de maintien. Ce fort appel de courant lors de l'enclenchement du contacteur s’explique par le fait que la réactance de la bobine est faible lorsque le circuit magnétique est ouvert. Elle augmente lorsque l'armature mobile ferme le circuit magnétique. Le courant diminue ensuite, lorsque le CM est fermé.  On parle de puissance d'appel et de puissance de maintien. (données utiles pour le choix du transformateur de commande...)
  La bobine peut être alimentée en courant continu, ce qui accroît la force d'attraction de l'électro-aimant -constitué par la bobine et l'armature fixe-,
- une "spire de frager"   ou "bague de déphasage", le déphasage d'une partie du flux permet de réduire les vibrations en évitant l'annulation de la force d'attraction due à l'alimentation en courant alternatif de la bobine du contacteur.

Électro-aimants pour courant alternatif

Circuit RC anti-parasites
en courant alternatif
- autres solutions : varistances, diodes d’écrêtage bidirectionnelles-

# Électro-aimants pour courant continu

Comparaison: La force d'attraction est supérieure en courant continu (environ le double).
    En courant continu, le circuit magnétique est massif, en fer doux.
    Des rondelles en matériau non magnétique permettent l'anti-rémanence du circuit magnétique et l'ouverture rapide du contacteur.

Diode de « roue libre  »
Montée en parallèle inverse, elle réduit la surtension présente aux bornes de la bobine lors de la coupure de celle-ci
- autres solutions : varistances, diodes d’écrêtage bidirectionnelles-

+

-

Les contacts auxiliaires instantanés et temporisés :
Les principales fonctions des contacts auxiliaires sont :
- réaliser l'auto-alimentation (fonction mémoire),
- assurer les verrouillages électriques entre plusieurs contacteurs,
- permettre la logique de commande....(entrées automate),
- signaler l’état 1 ou 0 du contacteur.
Ces CONTACTS SE TROUVENT DANS LE CIRCUIT DE COMMANDE car leurs caractéristiques en courant sont modestes.
 Rappel : deux types de contact existent. Le contact normalement ouvert (NO) dit aussi à fermeture (F) et le contact normalement conducteur (NC) appelé également à ouverture (O).
Bloc de contacts auxiliaires instantanés

Blocs de contacts auxiliaires temporisés :
Certains types de ces contacts sont dits « temporisés ». En effet, dans certains cas il faut avoir la possibilité de temporiser une action au travail ou au repos. Les symboles des relais et des contacts temporisés sont :
Tempo Travail	Tempo Repos

Les contacts mettent t secondes à changer
d’état après l’excitation de la bobine
Les contacts mettent t secondes à retrouver
leur position d’origine après la coupure de la bobine

Lexique des principales caractéristiques des contacteurs:
## Puissance assignée d’emploi :
Puissance du moteur normalisé pour lequel le contacteur est prévu à la tension assignée d’emploi.
Pouvoir assigné de coupure :
Il correspond à la valeur du courant que le contacteur peut couper dans des conditions de coupure spécifiées par la norme IEC.
Pouvoir assigné de fermeture :
Il correspond à la valeur du courant que le contacteur peut établir dans des conditions de fermeture spécifiées par la norme IEC.

Courant assigné d’emploi (Ie)
Il est défini suivant la tension assignée d’emploi, la fréquence et le service assignés, la catégorie d’emploi et la température de l’air au voisinage de l’appareil.
Courant thermique conventionnel (Ith)
Un contacteur en position fermée peut supporter ce courant Ith pendant au moins 8 heures sans que son échauffement dépasse les limites prescrites par les normes.

Courant temporaire admissible
Un contacteur en position fermée peut supporter ce courant pendant un temps limite consécutif à un temps de repos, sans atteindre un échauffement dangereux.

Tension assignée d’emploi (Ue)
Valeur de tension qui, combinée avec un courant assigné d’emploi, détermine l’emploi du contacteur ou du démarreur, et à laquelle se rapportent les essais correspondants et la catégorie d’emploi. Pour les circuits triphasés, elle s'exprime par la tension entre phases.
Tension assignée du circuit de commande (Uc)
Valeur assignée de la tension de commande sur laquelle sont basées les caractéristiques de
fonctionnement. Dans le cas de tension alternative, elles sont données pour une forme d’onde
pratiquement sinusoïdale.

Durabilité électrique
Elle est définie par le nombre moyen de cycles de manœuvres en charge que les contacts de pôles sont susceptibles d’effectuer sans entretien. Dépend de la catégorie d’emploi, du courant et de la tension assignés d’emploi. NB : exemple de courbes de durée de vie constructeur.

#### Catégories d'emploi pour contacteurs selon IEC 60947-4
NB : Toutes ces définitions sont également disponibles sur le recueil académique.
Les catégories d'emploi normalisées fixent les valeurs de courant que le contacteur doit établir
ou couper. Elles dépendent :
- de la nature du récepteur contrôlé : moteur à cage ou à bagues, résistances,
- des conditions dans lesquelles s'effectuent les fermetures et ouvertures : moteur lancé ou calé ou en cours de démarrage, inversion de sens de marche, freinage en contre-courant.

Emploi en courant alternatif Catégorie AC-1 :
Elle s'applique à tous les appareils d'utilisation à courant alternatif (récepteurs), dont le facteur de puissance est au moins égal à 0,95 (cos  = 0,95) circuits résistifs .
Exemples d'utilisation : chauffage, distribution.

Emploi en courant alternatif Catégorie AC-2 :
Cette catégorie régit le démarrage, le freinage en contre-courant ainsi que la marche par "à-coups" des moteurs à bagues.

Emploi en courant alternatif Catégorie AC-3 :
Elle concerne les moteurs à cage dont la coupure s'effectue moteur lancé.
A la fermeture, le contacteur établit le courant de démarrage qui est de 5 à 7 fois le courant nominal du moteur.
A l'ouverture, le contacteur coupe le courant nominal absorbé par le moteur. La coupure reste facile. Exemples d'utilisation : tous moteurs à cage courants : ascenseurs, escaliers roulants, bandes transporteuses, compresseurs, pompes, malaxeurs, climatiseurs, etc

Emploi en courant alternatif Catégories AC-4, AC2
Ces catégories concernent les applications avec freinage en contre-courant et marche par "à-coups" avec des moteurs à cage ou à bagues.
 La coupure est beaucoup plus sévère qu’en situation AC3.
Exemples d'utilisation : machines d'imprimerie, à tréfiler, levage, métallurgie.

Emploi en courant continu Catégorie DC-1
Elle s'applique à tous les appareils d'utilisation à courant continu (récepteurs) dont la constante de temps (L/R) est inférieure ou égale à 1 ms.

Emploi en courant continu Catégorie DC-3
Cette catégorie régit le démarrage, le freinage en contre-courant ainsi que la marche par "à-coups" d es moteurs shunt. La coupure est difficile.

Emploi en courant continu Catégorie DC-5
Cette catégorie concerne le démarrage, le freinage en contre-courant et la marche par "à-coups" de moteurs série. La coupure est sévère.

II CHOIX du CONTACTEUR
Ce choix sera lié aux variables d'entrée : tension du réseau, nature du courant, fréquence, et aux variables de sortie : nature du récepteur, puissance, durée de fonctionnement... Les constructeurs, à la suite d'essais normalisés, ont établi des tableaux qui donnent directement les résultats. Une fois la puissance du récepteur déterminée, la catégorie d'emploi et la tension d'alimentation choisies, la lecture du tableau donne directement la référence de l’appareil qu’il faut souvent compléter par un code précisant la tension d'alimentation de la bobine de commande.
Il faut également prendre en compte les influences externes (température..) le nombre de contacts auxiliaires nécessaires, le type de montage …..
      Les fonctions de base des départs moteurs à contacteurs:
La plupart des applications industrielles comportant des moteurs électriques asynchrones triphasés, il est intéressant d’aborder les techniques mises en œuvre pour réaliser ce que l’on appelle un « départ moteur ».
Un départ moteur comprend cinq fonctions de base : le sectionnement, l’interruption, la protection contre les fortes et faibles surcharges, la commutation ou commande de puissance.
Quand la commande de puissance s’effectue en TOR, on utilise des contacteurs, et si l’on a besoin de moduler cette puissance (variation de vitesse) on utilisera des convertisseurs électroniques nommés aussi démarreurs progressifs ou variateurs de vitesse.

Sectionner c’est isoler (à vide) les circuits de leur source d’énergie de manière sûre afin d’assurer la protection des matériels et des personnes.
Interrompre c’est couper en pleine charge l’alimentation électrique.

Protéger contre les fortes surcharges c’est détecter et couper des courants de l’ordre de 10 à 15 In considérés comme des courts-circuits.
Protéger contre les faibles surcharges c’est détecter et couper des courants de l’ordre de 1,1 à 10 In considérés comme des sur-intensités dangereuses pour les enroulements du moteur.

Commuter = commander par TOR , fonction assurée par le contacteur.

Exemples de solutions départs moteur Schneider:
Disjoncteur magnétique + Contacteur + Relais thermique

Disjoncteur magnéto-thermique + Contacteur

Contacteur-Disjoncteur