La compensation de l’énergie réactive.

L’énergie réactive.

Les réseaux électriques à courant alternatif fournissent l’énergie apparente qui correspond à la puissance apparente (ou puissance appelée). Cette énergie se décompose en deux formes d’énergie :

- l’énergie active, transformée en énergie mécanique (travail) et en chaleur (pertes),

- l’énergie réactive, utilisée pour créer des champs magnétiques.

Les consommateurs d’énergie réactive sont les moteurs asynchrones, les transformateurs, les inductances (ballasts de tubes fluorescents) et les convertisseurs statiques (redresseurs).

Le facteur de puissance.

C’est le quotient de la puissance active consommée et de la puissance apparente fournie.

Le cos ( est le facteur de puissance du fondamental et ne prend pas en compte la puissance véhiculée par les harmoniques. Un facteur de puissance proche de 1 indique une faible consommation d’énergie réactive et optimise le fonctionnement d’une installation.

Les représentations graphiques.

La tangente (.

Certaines factures d’électricité (abonnés tarif vert) indiquent la valeur de tg ( qui correspond à l’énergie réactive que le distributeur doit livrer pour fournir une puissance active donnée.

L’amélioration du facteur de puissance.

Cette amélioration présente de nombreux avantages :

- diminution de la facture d’électricité en évitant la consommation d’énergie réactive au delà de la franchise allouée par le distributeur (40% de l’énergie active consommée) pour les abonnés au tarif vert (S > 250kVA),

- réduction de la puissance souscrite pour les abonnés au tarif jaune (36kVA < S < 250kVA),

- diminution de la section des câbles,

- diminution des pertes en ligne,

- réduction de la chute de tension,

- augmentation de la puissance disponible du transformateur.

Pour améliorer le facteur de puissance, il faut installer des condensateurs (source d’énergie réactive). Cette opération est appelée « compensation ».

En préalable à la compensation, il faut éviter le surdimensionnement des moteurs asynchrones et leur marche à vide (le facteur de puissance d’un moteur asynchrone est d’autant plus faible que le moteur fonctionne en deçà de sa puissance nominale).

Les différents types de compensation.

La compensation d’énergie réactive peut se faire :

- par condensateurs fixes (si la puissance des condensateurs est inférieure à 15% de la puissance du transformateur),

- par batteries de condensateurs à régulation automatique (si la puissance des condensateurs est supérieure à 15% de la puissance du transformateur), qui permettent l’adaptation immédiate de la compensation aux variations de la charge.

La compensation peut être :

- globale, en tête d’installation,

- partielle, par secteur, au niveau du tableau de distribution,

- locale, aux bornes de chaque récepteur inductif.

La compensation idéale est celle qui permet de produire l’énergie réactive à l’endroit même où elle est consommée et en quantité ajustée à la demande (compensation locale).

Calcul de la puissance des condensateurs de compensation.

Sur une installation de puissance réactive Q,

et de puissance apparente S, on installe une

batterie  de condensateurs de puissance Qc.

La puissance réactive passe de Q à Q’ :

Q’ = Q - Qc

La puissance apparente passe de S à S’.

La puissance apparente après compensation  S’ est donc diminuée.

La capacité des condensateurs se calcule par : Qc = 3 . U². C . (

(

Les harmoniques.

La présence d’harmoniques se traduit

- par une majoration du courant dans le condensateur qui provoque son échauffement et son vieillissement prématuré,

- par des résonances qui provoquent le claquage par surtension.

Pour neutraliser ces phénomènes, on utilise des selfs anti-harmoniques mises en série et on surdimensionne les condensateurs en tension.

La protection des condensateurs.

La mise en service d’un condensateur équivaut à un court-circuit pendant son temps de charge ou de décharge. Les disjoncteurs de protection sont donc choisis avec déclencheurs à seuil instantané élevé.

Exemple d'installation:

Le cos( de l'installation est ramené  de 0,75 à 0,93 par une batterie de condensateurs.

1°) Pour cos( = 0,75 puis 0,93 calculer la puissance apparente du transformateur.

Conclusion:

Sans compensation, le transformateur fonctionne en régime de surcharge ou doit être surdimensionné. La puissance souscrite en kVA est supérieure.

2°) Pour cos( = 0,75 puis 0,93 calculer le courant en ligne.

Conclusion:

Sans compensation, le courant en ligne est supérieur, le disjoncteur et le câble doivent être surdimensionnés. Les pertes en ligne sont supérieures.

3°) Pour cos( = 0,75 puis 0,93 déterminer les pertes en ligne

pour un câble cuivre 3 x 500mm² et pour un câble aluminium 3 x 630mm².

On donne :

Avec : 	( = 22,5 m( . mm² / m  pour le cuivre

et  	( = 36 m( . mm² / m  pour l'aluminium

Les pertes en ligne s'expriment par 3 R I².

| cos( | R (m() cuivre | R (m() aluminium | I (A) | 3 R I² (kW) cuivre | 3 R I² (kW) aluminium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | 4,5 | 5,7 | 962 | 12,5 | 15,8 |
| 0,93 |  |  | 776 | 8,1 | 10,3 |

4°) Déterminer la puissance de la batterie de condensateurs.

Q = P tg(  avec P = 500 kW

| cos( | tg( | Q (kVAR) |
| --- | --- | --- |
| 0,75 | 0,88 | 440 |
| 0,93 | 0,39 | 195 |

Qc = Q - Q' = 440 - 195 = 245 kVAR

5°) Déterminer la capacité des condensateurs.

6°) Calculer le courant nominal de la batterie de condensateurs (courant de ligne).

Pour déterminer le calibre de la protection, il faut multiplier cette valeur par 1,5. Cela permet de prendre en compte l'influence des harmoniques et de la tolérance du condensateur.

Le calibre du disjoncteur de protection est donc supérieur ou égal à : 354 x 1,5 = 531 A

Cette valeur permet aussi de choisir la section des conducteurs.

# Text boxes

(

Ia

Ir

It

(

P

Q

S

(’

P

Q

S’

Qc

S

Q’

(

Atelier  500kW

cos( = 0,75

400v

Câble  100m

630kVA

(’

P

Q

S’

Qc

S

Q’

(