DISJONCTEURS.

Déclencheurs:

Le déclencheur permet l'ouverture des pôles du disjoncteur lors d'un défaut (court-circuit, surcharge). Il est de nature magnétothermique ou électronique. Ce dernier cas permet une plus grande précision et un réglage plus souple.

Sélectivité:

C'est la coordination des disjoncteurs de telle sorte qu'un défaut survenant en un point quelconque de l'installation, soit éliminé par le disjoncteur placé immédiatement en amont du défaut et par lui seul.

Le choix suivant permet une sélectivité totale du point de vue des surcharges et des faibles court-circuits.

En revanche, la sélectivité n'est que partielle pour les court-circuits élevés. En effet pour des court-circuits au point Z supérieurs à 500 A, les deux disjoncteurs B et C peuvent s'ouvrir.

| Aval \ Amont | NS100N-TM-D-63A | NS250L-TM-D-250A |
| --- | --- | --- |
| C60N-C-25A | 0,5 kA | Sélectivité totale |
| NS100N-TM-D-63A |  | Sélectivité totale |

Filiation:

La filiation est une technique d'association qui permet d'utiliser le pouvoir de limitation des disjoncteurs, de façon à installer en aval des disjoncteurs à pouvoir de coupure réduit, afin de diminuer le coût de l'installation.

Exemple: les 3 disjoncteurs A, B, C sont en série. Les courants de court - circuit présumés sont 80 kA en aval de A, 50 kA en aval de B, 24 kA en aval de C.

D'après le tableau suivant, on constate que le C60N seul, a un pouvoir de coupure de 10 kA. Son pouvoir de coupure augmente, si on l'associe à un NS100N (25 kA) ou à un NS250L (30 kA). Il possède donc un pouvoir de coupure de 30 kA (supérieur à 24 kA). Le NS100N seul, a un pouvoir de coupure insuffisant (25 kA), mais associé au NS250L, son pouvoir de coupure passe à 150 kA (supérieur à 50 kA).

|  | Réseau | 400v - | 415v |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amont |  | C60N | NSA160N | NS100N | NS160H | NS250L |
| PdC (kAeff) |  | 10 | 30 | 25 | 70 | 150 |
| Aval | C60N |  | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Pdc (kAeff) | NG125N |  |  |  | 50 | 70 |
| (filiation) | NS100N |  |  |  | 70 | 150 |

# Text boxes

Disjoncteur CM3200H

Courant nominal 3200 A

Pouvoir de coupure 85 kA sous 415 V