Réactance linéique des câbles C1 0,08 mΩ . m-1
Réactance des câbles C2 et C3 négligeable
Résistivité du cuivre (80°C)
ρ = 22,5 mΩ . mm2 . m-1
Résistivité du cuivre (20°C)
ρ = 18,5 mΩ . mm2 . m-1
Température ambiante
maxi 35°C
Disjoncteurs
RQ = 0
XQ = 0,15 mΩ
Taux (ih3) < 15%
Pcc = 500 MVA
RA = 0,035mΩ
XA = 0,351 mΩ
poste privé
U20 = 410 V
S = 250 kVA
Ucc = 6%
Pcu = 3,8 kW
Icc = 5,82 kA

400A
100A
63A

T

T

T
machine 1
cos = 0,8
machine 2
cos = 0,75
cos = 0,92

Q1
Q3
Q2

TR
Réseau
Amont
C2
câble multiconducteurs
cuivre, PR, longueur 50m
25mm²

C1
câbles monoconducteurs
cuivre, PR, longueur 10m
Phases et neutre : 150mm²
PE :95 mm²

C3
câble multiconducteurs
cuivre, PR, longueur 50m
10mm²
Travail à faire (sur document-réponse)
Calculer les courants de court-circuit aux 3 points indiqués et vérifier les résultats à l'aide des tableaux K50
Choisir les disjoncteurs Q1, Q2 et Q3 (courbe C pour Q2 et Q3) dans la documentation technique et donner leurs références
		Formule utilisée	Application numérique	Résultat
Transformateur	Courant
	Résistance
	Impédance
	Réactance
Câble C1	Résistance
	Réactance
Câble C2	Résistance
	Réactance	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Câble C3	Résistance
	Réactance	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Disjoncteurs	Résistance	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Réactance	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	R (mΩ)	X (mΩ)‏	ΣR (mΩ)	ΣX (mΩ)	Z (mΩ)‏	Icc (kA)‏ / Calculé	Icc (kA)‏ / TableauK50
RA					XXXXXXXX / XXXXXXXX	XXXXXXXX / XXXXXXXX	XXXXXXXX / XXXXXXXX
TR
Q1
C1

Q2
C2

Q3
C3

‏
Choix des disjoncteurs	Q1 : _________________________________

Q2 : _________________________________

Q3 : _________________________________

Rappel :