Calcul des courants de court-circuit - Compléments
Courant de court-circuit triphasé au secondaire d'un transformateur HT/BT
Schéma équivalent par phase :
ou
Conclusion : connaissant UCC% et IN on peut déterminer ICC

---
En pratique, le courant de court-circuit réel est légèrement inférieur
à la valeur calculée précédemment (impédance amont négligée)
Les tableaux suivants donnent le courant de court-circuit
en tenant compte de l'impédance d'un réseau amont de 500 MVA
Exemple d'un transformateur sec de puissance 400 kVA
et de tension secondaire à vide 410 V
ICC = 9,26 kA

---
Cas de plusieurs transformateurs en parallèle
Icc2
Icc1
Icc3
? Icc ?
Icc1+Icc2+Icc3
L'intensité du courant de court-circuit en aval du jeu de barres
peut être estimée à la somme des courants de court-circuit
des transformateurs en parallèle

---
Détermination de Icc aval connaissant Icc amont
Valeur
la plus proche par défaut
Icc= 15,5 kA
Valeur
la plus proche par excès