ASLANIAN Sébastien
CAZIER Gabriel
RINALDI Sébastien
VIAL Lætitia
Lycée Antonin Artaud
25, chemin Notre Dame de la Consolation
13013 MARSEILLE

Épreuve E5:
Projet technique industriel

Éclairage intelligent
DALI-DMX

BTS Électrotechnique
Session 2013

Entreprise : AELSYS
Applications électroniques et systèmes

14, Rue de la Ciotat
13260 CASSIS

Responsable : M. CHANUSSOT Jean

# I. Présentation générale
## 1. Présentation des élèves
ASLANIAN Sébastien
CAZIER Gabriel
RINALDI Sébastien
VIAL Lætitia

Dans le cadre d'un BTS Électrotechnique au Lycée Antonin Artaud, au sein de l'Académie Aix-Marseille, nous mettons en œuvre un système d'éclairage intelligent en utilisant différents protocoles.
## 2. Présentation du projet
L'objectif du projet est de réaliser un système de démonstration permettant d'assurer un système d'éclairage optimisé grâce à un contrôleur AELSYS. On effectuera pour cela une alliance entre le confort des utilisateurs et une économie d'énergie.
Un projet a été réalisé en 2011 utilisant le protocole DALI afin de commander différents éléments d'éclairage. Cette année, nous devons améliorer l'installation, en ajoutant un nouveau contrôleur, capable de gérer simultanément les protocoles DALI et DMX. Nous devrons aussi remplacer les détecteurs DAREL et DALUX afin qu'ils soient compatibles avec le nouveau contrôleur. En plus du matériel DALI existant, nous ajouterons une ligne DMX sur laquelle seront installés deux projecteurs fixes, un projecteur mobile et un stroboscope. Enfin, nous recommencerons entièrement la programmation du système.
## 3. Objectif du projet
Afin de sensibiliser ses clients à l'intérêt de « l'éclairage intelligent » par l'utilisation des protocoles DALI et DMX, la société AELSYS souhaite étudier une mise en œuvre de ce type d'éclairage, à but de démonstration. Ainsi les clients pourront juger par eux-mêmes :
- de la faciliter d'intégration du matériel d'éclairage ;
- de la polyvalence des sources de lumière commandables ;
- du confort apporté par ce type d'installation ;
- des économies d'énergie résultantes, liées à l'utilisation d'alimentations électroniques, et surtout à une programmation adaptée aux lieux et à leurs utilisations, intégrant la prise en compte des informations des capteurs (présence, luminosité...).

Programmation / Configuration / Maintenance
CPL
CPL
CPL
GTC
TCP / IP modbus
TCP / IP
Capteurs
Capteurs
Capteurs
Capteurs
# II. Cahier des charges
## 1. Intitulé
La salle de démonstration sera organisée en plusieurs zones lumineuses :

Éclairage « principal », dont le but sera de réaliser un éclairage circadien, asservi à la luminosité ambiante. Il sera constitué par deux réglettes fluorescentes de 14W associées à leur propre ballast DALI et un capteur de luminosité DALUX ;
Éclairage « local », sur une zone précise, lorsqu'une présence sera détectée. Cet éclairage sera constitué par un projecteur 150W, commandé par un relais DALI associé à un capteur de présence relié à DAREL ;
Éclairage « décoratif », mettant en valeur une « œuvre d'art ». Cet éclairage comprendra deux spots halogènes 12V/50W, réalisant un éclairage alternatif, de façon à mettre en valeur des objets, préserver l'œuvre d'art (flux lumineux cumulé réduit) et économiser l'énergie ;
Éclairage local « circonstanciel », indiquant de manière visuelle des plages horaires. Cet éclairage sera réalisé par des barrettes LED RVB, dont les scénarios dynamiques seront spécifiques à chaque « circonstance horaire » ;
Éclairage « festif » composé de deux projecteurs fixes de 5W, d'un stroboscope et d'un projecteur mobile. Ces éléments seront à technologie LED et utiliseront le protocole DMX.

La commande de l'éclairage sera réalisée en fonction du programmateur journalier / hebdomadaire et des informations en provenance des différents capteurs.

Un bouton poussoir relié par un capteur DAREL à l'automate permettra de sélectionner différents modes de fonctionnement :
- Gestion de l'éclairage adaptée aux heures de la journée ;
- Gestion de l'éclairage prédéfinie, invariable en fonction des heures de la journée ;
- Gestion de l'éclairage « festif »...
Un relais, commandé par une éventuelle centrale d'alarme, (et pouvant être dans cette démonstration remplacé par un interrupteur) connectera / déconnectera le bus DALI, ce qui montrera l'intérêt de la fonctionnalité « valeur par défaut » définie dans la norme DALI, qui impose à tous les éclairages une valeur prédéfinie (éclairage maximal par exemple) lorsque le bus DALI est absent.
## 2. Synoptique du projet

# III. Répartition des tâches

## 1. Tâches communes
- Prendre connaissance du cahier des charges et du dossier technique réalisé en 2011
- Justifier le choix des éléments de l'installation
- Gérer les bons de commande et la liste du matériel
- Gérer les délais d'approvisionnement et la réception
- Étudier les normes et en faire une synthèse relative au projet
- Déterminer les délais et les contraintes de mise en place des éléments
- Installer les différents éléments de l'installation
- Définir une procédure de première mise sous tension
- Effectuer des essais de l'installation partielle et totale
- Analyser les causes d'un dysfonctionnement éventuel
- Valider la réalisation
- Créer des réunions de suivi des travaux
- Mettre en place un planning prévisionnel à suivre tout au long du projet
- Participer à l'élaboration du dossier technique

## 2. Tâches individuelles

ASLANIAN Sébastien

- Choix des lampes fluorescentes et de leurs ballasts électroniques
- Mise en œuvre des projecteurs LED
- Mise en œuvre du capteur de luminosité
- Réalisation du schéma structurel du coffret
- Étude de la norme IEC 60929

RINALDI Sébastien

- Choix des protections et du parafoudre
- Choix des lampes halogènes et de leurs alimentations
- Mise en œuvre du projecteur stroboscopique
- Réalisation du schéma d'implantation en coffret
- Étude de la norme IEC 60929

CAZIER Gabriel

- Choix de la lampe à décharge et de son alimentation
- Mise en œuvre du projecteur mobile
- Mise en œuvre du relais DALI et du relais de puissance
- Réalisation du schéma d'implantation des luminaires et des capteurs
- Étude de la norme ANSI E1.11

VIAL Lætitia

- Choix du module LED et de son alimentation
- Mise en œuvre du contrôleur DALI-DMX
- Mise en œuvre d'un détecteur de présence
- Conception des scénarios de programmation
- Étude de la norme ANSI E1.11
# IV. Études des normes et protocoles

ASLANIAN - RINALDI
## 1. La norme IEC 60929 et le protocole DALI
Dans le bâtiment, l’éclairage est reconnu pour avoir un impact conséquent sur l’environnement : dans le tertiaire, il peut représenter 30 à 40 % des consommations électriques.
Pourtant, jusqu’à 60 % de ces consommations pourraient être économisées grâce à des technologies simples et économiques qui répondent aux contraintes de la gestion d'éclairage, en combinant la commande et le réglage de celui-ci en fonction de l’intensité de la lumière naturelle, de la présence de personnes, des horaires, etc.

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est un protocole ouvert et standard (IEC 60929) développé et soutenu par différents constructeurs de ballasts électroniques ; il permet de gérer une installation d'éclairage par l'intermédiaire d'un bus de communication à deux fils. Ce protocole est une nouvelle technologie utilisée entre un contrôleur et des luminaires. Il permet une gestion optimale de l’éclairage. L’allumage, l’extinction et la variation de l’éclairage sont commandés via cette ligne DALI.

La technologie numérique utilisée par DALI permet :
 - de contrôler individuellement 64 luminaires adressables, pouvant être regroupés afin de
constituer jusqu’à 16 groupes ;
 - de commander précisément l’intensité lumineuse (gradation de 0,1% a 100% du flux
lumineux par courbe logarithmique) ;
 - de mémoriser 16 ambiances d’éclairement (scénarios de commande et de gestion) ;
 - de connaître l’état de l’installation : remontée individuelle d’état des lampes ;
 - de connaître l’état des lampes.

Le câblage peut se faire suivant une topologie de type bus, de type étoile ou de type mixte (association des deux types).
Le système DALI ne nécessite pas de conducteurs spéciaux. On peut utiliser un câble classique 5G1,5 par exemple (phase, neutre et terre, pour le circuit de puissance, 2 conducteurs noirs pour le bus de commande).
Le ballast permet de fournir la haute tension nécessaire à l'amorçage du tube fluorescent puis de limiter la tension lorsque le tube est allumé. Le ballast électronique fonctionne à une fréquence de l'ordre de 20 kHz et assure un meilleur rendement de l'ensemble tube-ballast.
Ces ballasts fonctionnent avec la ligne DALI contrairement aux ballasts ferromagnétiques.
La distance maximale entre un contrôleur DALI et le ballast le plus éloigné est de 300 mètres.
La tension du bus DALI est continue, de l'ordre de 16 V, et la polarité est indifférente lors du raccordement (limitation des erreurs de câblage).
La section minimale des câbles à utiliser dépend de la longueur du réseau :
- inférieure à 100m, section de 0,5mm² ;
 - entre 100 et 150m, section de 0,75mm² ;
 - supérieure à 150m, section de 1,5mm².

La norme 60929 est constituée de trois parties principales :
 - Des prescriptions de performances des ballasts électroniques alimentés en courant
alternatif pour lampes tubulaires a fluorescence ;
 - Des interfaces de commande pour les ballasts à gradation ;
 - Des procédures d’essais pour les ballasts avec interface de commande numérique.
La première et la dernière parties ne sont pas en relation directe avec le projet technique donc nous traiterons uniquement la deuxième partie.
Celle-ci est constituée de trois parties :
 - Caractéristiques électriques ;
 - Protocole de communication ;
 - Spécification des commandes.

On peut voir comme exemple pour la partie caractéristique électriques :
 - Le niveau haut correspond à une tension typique de 16 V ;
 - Le niveau bas correspond à une tension typique de 0 V ;
 - En l'absence de communication, l'interface donne un niveau haut ;
 - La chute de tension sur la ligne DALI ne doit pas dépasser 2 V ;
 - La longueur de la ligne DALI ne doit pas dépasser 300 mètres.

Pour la partie protocole de communication on peut voir comme exemple :
 - Les données transmises sous forme série à une vitesse de 1200 bits/seconde ;
 - La durée d'un bit est de 1/1200 = 833,3 μs.
- Commande 0 : « OFF » → elle permet l'extinction immédiate de la lampe :

- Commande 6 : « RECALL MIN LEVEL » → elle permet le réglage de luminosité de la lampe à la valeur minimale :

 - Commande 16 à 31 : « GO TO SCENE » → elle permet d'obtenir le réglage mémorisé dans le scénario considéré (XXXX indique le numéro du scénario : 0 à 15) :

 - Commande 96 à 111 : « ADD TO GROUP » → elle demande si l'adresse dont la lampe est spécifiée présente un problème. La réponse sera « YES » ou « NO » :

- L'octet de donnée d'une réponse est du type « YES », « NO » ou une information 8 bits comme l'exemple « YES » :

CAZIER - VIAL
## 2. La norme ANSI E1.11 et le protocole DMX
Avant le DMX (Digital Multiplexing), la commande d'éclairage en Théâtre se faisait généralement avec un pupitre composés de gradateurs à commande entre 0 et 10 V reliés à un ou plusieurs projecteurs branchés en parallèle : 0 V pouvant signifier l'extinction totale, 10 V l'allumage complet.
Ce manque d'homogénéité a mené à la mise en place en 1986 par l'Engineering Commission
de l'United States Institute for Theatre Technology d'une nouvelle norme, numérique, appelée
DMX. Le DMX 512 est à ce jour le protocole le plus répandu et le plus universel (utilisés partout et par tous les fabricants de matériel d'éclairage scénique).

 - Généralités :
Acronyme de "512 channels Digital multiplexing, le DMX 512 est un protocole de multiplexage de données. Il est essentiellement utilisé pour le contrôle de l'éclairage dynamique d’événements en complément de la sonorisation (concerts, plateaux télé, spectacle son & lumière).

 - Fonctionnement :
Le protocole DMX512 permet de contrôler 512 canaux en affectant à chacun une valeur comprise entre 0 et 255 (8 bits de données par canal). La transmission se fait de façon sérialisée, et chaque appareil reçoit l'ensemble des 512 valeurs (ce que l'on appelle une « trame » DMX).

 - Principe électronique :
La transmission se fait par un câble d'une paire blindée, d'une impédance d'environ 120 ohms, raccordé à des connecteurs XLR de type 5 broches (standard de la norme) dont les broches 4 et 5 ne sont pas connectées, ou éventuellement de type 3 broches (ancienne convention de câblage). La fréquence de rafraîchissement est de 44Hz (ce qui signifie que la trame est envoyée 44 fois par seconde). Le signal est électriquement en 5 volts. L'envoi de micro-salves sur un temps donné et séparées par un temps donné permet de créer le signal multiplexé.

 - Commande :
La commande se fait généralement à l'aide de pupitre, ou console DMX. Cet appareil peut être plus ou moins complexe, et gérer à lui tout seul un spectacle complet, on parle alors d'univers DMX, un univers possédant 512 canaux.
L'apparition sur le marché de petits pupitres de commande économique a cependant fait que cette base de 512 canaux est maintenant bien aléatoire ; on trouve des contrôleurs à 6 canaux, 192 canaux, 240 canaux, etc.
Par ailleurs, l'évolution de l'électronique et sa tendance à se rapprocher de l'informatique est plus présente. De plus en plus d'éclairagistes utilisent des interfaces informatiques leur permettant de gérer depuis des logiciels, via des adaptateurs (port parallèle LPT/DMX, port série/DMX et surtout, USB/DMX) des chaînes de projecteurs DMX.

 - Exemple :
Si l'on souhaite adresser un spot possédant 4 canaux à l'adresse 1, on aura alors :
Adresse 1 → 1er canal du spot
Adresse 2 → 2e canal du spot
Adresse 3 → 3e canal du spot
Adresse 4 → 4e canal du spot
Pendant la préparation du spectacle, le technicien chargé de la régie de lumière règle l'adresse
de départ sur chacun des appareils. Ce réglage s'effectue soit à l'aide de boutons et
d'afficheurs 7 segments permettant la visualisation de l'adresse réglée, soit à l'aide de
microswitches permettant de fixer une adresse codée en binaire.

En général, sur tous les appareils, on trouve un connecteur d'entrée et un connecteur de
sortie, ce qui permet de les chaîner en série, bien qu'électriquement parlant ils soient en
parallèle sur les 3 ou 5 conducteurs que possède le câble de liaison. L'extrémité la plus éloignée de la ligne de transmission doit être terminée par une impédance de 120 ohms afin de pouvoir éliminer les réflexions des signaux.

La tension entre les deux conducteurs actifs doit être au minimum de 200 mV, les valeurs limites sont fixées de - 7 V minimum à + 12 V maximum par rapport à la masse.

La transmission est unidirectionnelle, c'est à dire qu'il n'y a aucun acquittement des récepteurs vers l'émetteur. Cette transmission est asynchrone : l'émetteur initialise périodiquement le bus par une condition de départ reconnue par les récepteurs et chaque bit aura ensuite une durée
bien précise. La vitesse de transmission est fixée à 250 000 bits par seconde, le mot est composé de 8 bits dont 1 bit de Start et 2 bits de Stop.

# VI. Choix du matériel

ASLANIAN Sébastien
## 1. Coffret
Dans notre projet, nous prenons un coffret chez le constructeur Hager par rapport aux dimensions qui nous sont favorables. On utilise le coffret étanche IP55 3x18 modules.
Référence : VE318F

Caractéristiques techniques :
Indice de protection IP : 55
Mode de fixation : en saillie
Nombre de rangées du coffret : 3
Nombre de modules : 54
Hauteur produit installé : 602 mm
Largeur produit installé : 418 mm
Profondeur produit installé : 151 mm
Classe de protection : classe II
Code de protection contre les chocs mécaniques IK : 08
## 2. Tubes fluorescents
Pour faire le choix des tubes fluorescents il faut tenir compte de l'indice de rendu de couleur
(IRC) et de la température de couleur voulue : ces deux indices sont représentés par un
numéro à 3 chiffres standards pour toutes les marques :
 - le premier chiffre est l'IRC ;
 - les 2 autres correspondent à la température de couleur.

Pour le premier tube, le cahier des charges définit un tube 14W de couleur blanc chaud. Dans le catalogue Osram, la couleur la plus chaude est le blanc doré avec un numéro 827 (IRC: 8 et T°c: 27 → 2700 Kelvins). Avec ce numéro, on trouve un tube LUMILUX INTERNA T5 HE HR 14W O16mm-Culot G5.
Référence : 4050300645919.

Pour le deuxième tube, le cahier des charges définit un tube 14W de couleur blanc froid. Dans le catalogue Osram, la couleur la plus froide est le blanc SKYWHITE avec un numéro 880 (IRC: 8 et T°c: 80 → 8000 Kelvins). Avec ce numéro, on trouve un tube LUMILUXR SKYWHITHE T5 HE HR 14W O16mm-Culot G5.
Référence : 4050300225009.

Pour le choix des ballasts électroniques, il suffit de prendre un ballast électronique compatible avec DALI permettant d'alimenter un tube de 14W avec un tension d'entrée de 220-240V.
Dans le catalogue Osram, le plus petit convient, c'est un QUICKTRONICR INTELLIGENT GRADABLE avec interface DALI : QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM.
Référence : 4050300870380.
## 3. Projecteur à LED
Il est demandé dans le cahier des charges de mettre en place 2 projecteurs fixes dans l'éclairage « festif ». Nous utilisons alors 2 Pinspot à LED du distributeur CONRAD. Ce projecteur à LED sert à créer des effets de lumière dans les shows lumineux, les salles de fêtes, etc. et se commande par un contrôleur intégré ou par un contrôleur externe DMX. Pour notre projet, on se sert du contrôleur Aelsys qui est capable de gérer la ligne DMX.
Référence : 591241-62

Caractéristiques techniques :
Tension de service : 230V~ / 50 Hz
Puissance absorbée : 5 W
Fusible : F1 AL/250 V (5x20mm)
Ampoule : 36 LED (12 rouges, 12 vertes, 12 bleues)
Protocole DMX : DMX 512
Canaux DMX : 4
Dimensions (sans étrier de montage) : 132x120x112 mm
Poids : 730 g

Mode de fonctionnement :
Sund : commande sound-to-light (au rythme de la musique)
Auto : commande via le contrôleur intégré
Addr : commande via un contrôleur DMX externe
Colr : fonctionnement manuel

Mode DMX :
Accéder au menu Addr puis entrer l'adresse de démarrage DMX

Canal DMX :
1 : Intensité rouge 0-100%
2 : Intensité vert 0-100%
3 : Intensité bleu 0-100%
4 : Valeur DMX (0-7 : lumière désactivée, 8-190 : gradateur de lumière, 191-200 : mode sound-to-light, 201-247 : effet flash, 248-255 : lumière activée)
## 4. Capteur de luminosité DALUX
DALUX est un capteur de luminosité ambiante qui fournit aux pilotes d'éclairage AELSYS la valeur de la luminosité ambiante.
La plage de mesure de DALUX et sa résolution sont configurables de manière à s'adapter à toute utilisation.

DALUX est utilisé :
- soit connecté directement sur le réseau DALI pour utilisation avec les pilotes AELSYS gérant l’interface DALI (CP64_LX-C, CP_LDMX-C) ;
- soit connecté sur l’interface capteur "pseudo-bus DALI" pour utilisation avec le pilote CP_DMX-C.

Nous avons choisi la plage de valeur 0-250 lux. Cela correspond à la valeur maximale de luminosité que nous percevons, elle convient donc à notre utilisation.

Paramétrisation logicielle :
DALUX utilise une seule adresse DALI selon la procédure d'installation automatique. Il utilise deux paramètres à partir de l'automate permettant de sélectionner son mode de fonctionnement.
Paramètre 1 : configuration de la plage de mesure du capteur DALUX
 - Résolution : 1 lux
 - Valeur paramètre : 25
 - Plage (lux) : 0 – 250
Paramètre 2 : calibration du détecteur
Ce paramètre permet de calibrer le paramètre fourni par le détecteur. La valeur par défaut est de 50. Une valeur supérieure à 50 augmente la valeur fournie par DALUX, tandis qu'une valeur inférieure la diminue.

## 5. Boîtier du détecteur DALUX
Ce boîtier contient l'alimentation OPTOTRONIC dont les dimensions sont 167x42x31mm.
Afin de ne pas avoir de problème de maniabilité, il a été choisi un boîtier sur Radiospares, dont la référence est 740-412 21 avec les dimensions 200x125x122mm.
La face avant du boîtier a été percée pour laisser passer la lentille du DALUX.
RINALDI Sébastien
## 6. Protections et parafoudre
Protection de l'installation : Disjoncteur différentiel Q1
2P 40A 30mA AC, catalogue Legrand
Référence : 08831

Protection de la ligne de l'éclairage : Disjoncteur DJ1
Tubes fluorescents + lampes halogènes + lampes à décharge + module LED
Disjoncteur Uni + Neutre 10A, constructeur Legrand
Référence : 06394

Calculs :
 - tube fluorescents : 14W * 2 = 28W
 - lampes halogènes : 50 * 6 = 300W
 - lampe à décharge : 150W
 - module LED : 8,5W
Total puissance : 486,5W
Courant I = 486,5/230 = 2,1A

Protection de la ligne prises du coffret : Disjoncteur DJ2
PC1 + PC2 + PC3
Disjoncteur Uni + Neutre 10A, constructeur Legrand
Référence : 06394

Calculs :
 - contrôleur : <10VA
 - ordinateur : 100W
 - appareil de mesure : 72,5W
Total puissances : 182,5W
Courant I = 182,5/230 = 0,8A

Protection de la ligne des éléments DMX : Disjoncteur DJ3
Projecteurs LED + projecteur mobile + stroboscope
Disjoncteur Uni + Neutre 10A, constructeur Legrand
Référence : 06394

Calculs :
 - projecteurs LED : 5 * 2 = 10W
 - projecteur mobile : 102W
 - stroboscope : 30W
Total puissance : 142W
Courant I = 142/230 = 0,6A

Protection contre la foudre :
Il faut évaluer le risque lie au site par la relation E= Ng(1+BT +HT+d), par exemple :
Ng = densité de foudroiement Bouches → du Rhône = 2,7
BT= longueur de la ligne aérienne entre le transformateur et l'installation → 0 (enterre)
HT = nature du réseau haute tension → sous terrain = 0
d = situation de la ligne aérienne BT et du bâtiment → entoure de structure = 0
d'où E = 2,7
Il faut ensuite évaluer le risque lie au récepteur a protéger R= S+C+I, par exemple
S = sensibilité du matériel aux surtensions → 2
C = coût du matériel → 2 (coût moyen 1500€ à 15000€)
I = incidence de l'indisponibilité du matériel → 3 d'où R = 7

Il faut se référer au tableau :
Imax	E=<1	1<E<4	E>=4
R = 8 ou 9	30 – 40 kA	65 kA	65 kA
R = 6 ou 7	15 kA	30 – 40 kA	65 kA
R =< 5	15 kA	15 kA	30 – 40 kA

Pour trouver Imax = 30-40 KA
Il faut donc un parafoudre qui a un courant maximal de décharge de 30-40 KA
L'installation est monophasée avec schéma de liaison a la terre de type TT.

Protection contre la foudre : Parafoudre PFO
Tension assignée : 230V~ / 50Hz
Constructeur : hager Référence : SPN 04 0C
Imax : 40kA
In :15kA
Up ≤ 2KV
Uc : 440V~

Protection contre la foudre : Disjoncteur DJPF
En association avec le parafoudre PFO
Tension assignée : 230V~ / 50Hz
Disjoncteur 10A, 10kA, constructeur Legrand
Référence : 06394
## 7. Lampes halogènes
La famille des lampes halogènes est assez diversifiée. Il existe deux possibilités d'alimentation : très basse tension (12V) et basse tension (230V). Les lampes halogènes consomment moins et éclairent mieux que les lampes à incandescences, elles sont utilisées pour l'éclairage d'une zone précise (miroir de salle de bain, bureau, plan de travail de cuisine, etc...).

La technologie IRC (Infra Red Coating), basée sur le principe de la récupération de chaleur,
permet même à certaines ampoules halogènes de générer une économie de 30% tout en
offrant une lumière éclatante et très proche des caractéristiques de la lumière du soleil. Ces lampes ont aussi une durée de vie de 5000 heures, soit 2,5 fois plus qu’une ampoule halogène classique et 5 fois plus qu’une ampoule incandescente.

Dans le cahier des charges du projet de 2011, il a été demandé d'utiliser des lampes halogènes de 12 V et 50 W. Il a alors été choisi sur le site Radiospares des lampes halogènes de 12 V et 50 W avec dichroïques fermé de fabricant ORBITEC de référence: H63218F.
Ces lampes ont un culot de GY6,35.
Référence : 171-2928.
Sur le même site, il suffit de trouver un spot qui est compatible pour des lampes de culot GY,35 : un support de marque ORBITEC a été choisi avec la référence H4653.
Référence : 171-2625.

Le choix s'est fait sur le catalogue OSRAM. L'alimentation doit être compatible avec le système
DALI. Elle doit délivrer une puissance de 150 W pour les 3 lampes halogènes et doit avoir une
tension de sortie de 12 V : Hti DALI 150/220-240 DIM.
Référence : 4050300807782.

## 8. Projecteur stroboscopique
On utilise aussi un stroboscope dans la ligne de l'éclairage « festif ». L'appareil STROBE LED de chez Conrad est spécialement conçu pour une utilisation sur scène ou en discothèque. Il produit 3 couleurs (vert, bleu, rouge) à partir de 336 LED qui produit un grand nombre de couleurs différentes soit manuellement, soit automatiquement ou soit en utilisant un contrôleur DMX.

Le STROBE LED a 7 canaux DMX, on utilise ce mode DMX par le biais de 10 switchs on/off.
Référence : 081584 - 62

Caractéristiques techniques :
Tension d'alimentation : 220 V~240 / 50Hz-60Hz
LED : 336 couleurs (vert, bleu, rouge)
Dimensions : 455x160x125 mm
Poids : 2,5 kg

Mode de fonctionnement :
DMX : DIP SWITCH 10 = ON plus l'adresse DMX pour l'appareil
Music : DIP WITCH 9 = ON et tous les autres en OFF
Auto : DIP SWITCH 1 = ON et un autre DIP selon le programme choisi

Mode DMX :
Le DIP SWITCH 10 doit être toujours positionné sur 10. Les DIP 1 à 9 ont chacun une valeur (en binaire pour entrer l'adressage).
Canal DMX :
1 : Strobe
2 : Dimmer (variateur de lumière : gradateur)
3 : Chenillard
4 : Rouge
5 : Bleu
6 : Vert
7 : Vitesse

Si on souhaite par exemple positionner le stroboscope à l'adresse 9, il nous suffit de positionner les switchs 1 et 4 sur ON (code binaire), ainsi que le switch 10 qui permet de mettre le projecteur en mode DMX. Le logiciel fera correspondre les informations à destination du stroboscope à l'adresse 9 que l'on aura rentrée dans la programmation.

CAZIER Gabriel
## 9. Lampes à décharge
Une lampe à décharge est constituée d'un tube ou d'une ampoule en verre remplie de gaz
(argon, xénon, néon, etc.) ou de vapeur métallique (mercure, sodium thallium, etc.), à l'intérieur desquels on fait passer un courant électrique, il s'en suit une production de photons,
donc de lumière. Certains types de lampes à décharge ont une lumière directement visible,
d'autres nécessitent un temps d'amorçage avant de produire leur flux lumineux maximal.

Les lampes à décharge sont classées en deux grandes familles :
 - les lampes à décharge à basse pression telles que les lampes fluorescentes rectilignes,
lampes fluocompactes ou lampes à économie d'énergie ;
 - les lampes à décharge à haute pression telles que les lampes à vapeur de sodium haute
pression, lampes aux halogénures métalliques ou lampes à vapeur de mercure.

Pour le choix du projecteur, il faut qu'il soit symétrique ce qui permet un meilleur rendu de luminosité, et qu'il soit utilisable en extérieur. Le projecteur est alimenté en 230V - 50HZ avec une puissance nominale de 150W et doit avoir un bon indice de rendu des couleurs.
Le choix s'est fait sur l'e-catalogue OSRAM : HALODIUM II TS 150W NDL SYM équipé d'une
lampe HQI-TS Excellence de 150W et d'un ballast conventionnel. Cette lampe est du type halogénures métalliques.
Référence : 4008321907967

Le choix du ballast doit être approprié au type et à la puissance de la lampe. Il faut donc un
ballast compatible avec la lampe choisie (halogénures métalliques) ayant une tension nominale
de 230V et une puissance de 150W. Il n'existe pas de ballast compatible avec DALI.
Le choix se fait sur l'e-catalogue OSRAM : Pti 150/220-240 S
Il faudra donc démonter le ballast conventionnel du projecteur choisi pour le remplacer par ce
ballast électronique.
Référence : 4008321188090

Le ballast électronique présente plusieurs avantages par rapport au ballast ferromagnétique :
 - il réduit l'influence de la fluctuation de la tension et augmente la durée de vie des
lampes (15 a 20%) ;
 - il diminue le clignotement des lampes à décharge, ce qui atténue la fatigue visuelle
provoquée par la lampe ;
 - il améliore considérablement le facteur de puissance ;
 - il est moins lourd et encombrant, et se monte plus facilement ;
 - il fonctionne avec une ligne DALI.
## 10. Relais DALI
Les charges ne doivent pas être connectées directement au relais RM DALI. La charge doit toujours être activée via un contacteur externe. La charge maximale qui peut être reliée a la RM DALI est celle d'une bobine de contacteur.
Référence: 24034702

## 11. Contacteur du projecteur (lampe à décharge)
Le fabricant du DALI RM recommande l'utilisation d'un contacteur : on choisit un contacteur sous 230V, de fréquence 50/60hz avec 2 pôles de puissance.
Référence : ERC225
Caractéristiques techniques :
Courant assigné nominal : 25A
Tension assignée : 230V

## 12. Projecteur mobile
On utilise un projecteur mobile sur la ligne DMX de l'éclairage « festif » : le LED Spot Moving Head MH-X25 du constructeur Thomann. Ce projecteur possède une roue de 7 gobo rotatifs, une roue de 8 couleurs + blanc et une fonction gobo shake. On contrôle alors ce projecteur par le contrôleur Aelsys lié au protocole DMX.
Référence : Moving Head MH-X25

Caractéristiques techniques :
Tension de service : 230 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée : 102 W
Canaux DMX : 6 ou 12 canaux
Gradateur : 0 à 100%
Mouvement panoramique : 540°
Inclinaison maximum : 270°

Mode de fonctionnement :
d001 : Mode DMX
NASL : Slow show (spectacle lent)
NAFA : Fast show (spectacle rapide)
NStS : Sound control show (spectacle en fonction du son)
NStc : East controller show (contrôleur de spectacle)
SLAU : Slave function select (sélection d'esclave)
PAN : Pan inverted function (rotation fonction inversée)
tit : Tilt inverted function (translation fonction inversée)
diS : Display inverted function (fonction affichage inversé)
A-Ch : Swith channel mode (commutateur de canal)
PAS4 : PAS 540°, PAS 360°, PAS 180°
tit : TILT 270°, TILT 180°, TILT 90°

Mode DMX :
Accéder au menu d001 et entrer l'adressage souhaité.

Canal DMX :
1 : PAN (mouvement panoramique)
2 : TILT (mouvement de haut en bas)
3 : Colour wheel (roue des couleurs)
4 : Shutter (obturateur)
5 : Gobo wheel (roue des formes différentes possibles)
6 : Gobo rotation (roue de rotation)

VIAL Lætitia
## 13. Module LED
La LED est un composant opto-électronique, c'est à dire que c'est un composant électronique qui émet de la lumière.
Les LED étaient principalement utilisées pour réaliser des voyants lumineux tel que des
témoins de veille, de la signalisation en raison de leur tension d'alimentation adaptée à
l'électronique et de leur longue durée de vie. Mais grâce aux progrès techniques récents, elles
peuvent maintenant aussi servir à éclairer.

Pour les barrettes de LED, il a été choisi dans le catalogue OSRAM le module LM01M-RGB-B7 de la gamme LINEARlight Colormix.
Référence : 4008321251787

Caractéristiques techniques :
Couleurs : rouge vert bleu
Nombre de LED par module : 30
Flux lumineux : 91 lumens
Tension d'alimentation : 24V continu
Puissance nominale : 8,3 W
Courant total : 345mA

En ce qui concerne la connexion, on a choisi un connecteur d'alimentation.
Référence : 4008321931337

Caractéristiques techniques :
Tension maximale : 25 V
Courant maximum : 3 A
Section : 0,14mm2
Longueur : 500mm

La barrette de LED doit être alimentée en 24 V continu. Or, ayant une tension d'alimentation
de 230 V alternatif, il faut mettre un convertisseur-contrôleur, compatible DALI afin
d'alimenter correctement les LED et pouvoir les piloter. Dans le catalogue OSRAM, le seul variateur qui répond au besoin est dans la gamme OPTOTRONIC : OT DALI 25/220-240/24.
Référence : 4050300829463

Caractéristiques techniques :
Tension admissible : 198 à 254 V
Fréquence : 0/50/60 Hz
Puissance : 25 W

Pour le support des LED, on a choisi un capot translucide pour éviter l'éblouissement.
Le module LED a une dimension de 450x11,5x3,65mm. Le LT-H047-P a été choisi, qui est clair translucide.

## 14. Contrôleur Aelsys DALI – DMX
Spécialisée dans le domaine de la commande de l'éclairage, la société AELSYS met à la disposition de ses clients une nouvelle gamme de produits de gestion de l'éclairage aux protocoles DALI et DMX512.
La programmation des éclairages est réalisée par groupes de projecteurs, la combinaison des 2 protocoles DALI et DMX est très simple. La prise en compte de capteurs (intensité lumineuse, détecteurs de présence, de mouvement, d'ouverture porte, de passage de véhicule, ... ) ou d'interrupteurs/boutons-poussoir permettent d'adapter les éclairages en fonction de l'environnement et des demandes.
Nous choisissons donc le contrôleur Aelsys CP_LDMX_C qui est capable de gérer les protocoles DALI et DMX mais qui gère aussi les capteurs, ici le capteur de luminosité DALUX et les détecteurs DAREL.

Le contrôleur est capable de gérer :
 - la commande de l'éclairage sur un réseau DALI : 16 groupes indépendants, 64 adresses ;
- la commande de l'éclairage sur un réseau DMX : 90 groupes indépendants, 90 canaux actifs, trame 216 canaux.
Référence : CP_LDMX_C

Caractéristiques techniques :
Tension : 230V~
Classe de protection : classe II
Programmation : logiciel Win_CP
Liaison : Ethernet
## 15. Détecteur DAREL
DAREL est un détecteur qui fournit aux pilotes d'éclairages AELSYS :
 - l'information de présence/absence de tension électrique aux bornes de 2 conducteurs ;
 - l'information d'état de relais (détection état ON / OFF).

L'utilisation de DAREL permet ainsi d'interfacer tout capteur du marché fournissant une sortie relais ou contact sec (détecteur présence, mouvement, ouverture porte, détection véhicule, ... ou simple interrupteur) aux pilotes d'éclairages CP64_LX-C, CP_DMX-C, CP_LDMX-C.
Ses dimensions lui permettent d'être accolé à presque n'importe quel type d'interrupteur ou bouton-poussoir du marché, dans la boîte d'encastrement.
Compatible DALI, il peut être branché en n'importe quel point d'un réseau DALI.
On utilise le détecteur DAREL -5/60 qui fonctionne avec une tension continue ou alternative de 5 à 60V.

On utilise ce détecteur DAREL avec un bouton poussoir du constructeur Hager. Il permettra alors de choisir différents mode de fonctionnement.
Référence : SVN322

Caractéristiques techniques :
Courant assigné nominal : 16 A
Tension assignée : 230V~
## 16. Détecteur DAREL et détecteur de présence
Ici, on utilise le détecteur DAREL -100/240 qui fonctionne avec toute tension continue, ou alternative sur secteur 230Vac ou 110Vac. On joint ce détecteur DAREL au détecteur de présence que l'on choisit de positionner où l'on souhaite dans l'installation.
Le détecteur de présence est de type mural afin de faciliter l'implantation dans un boîtier. On choisit alors un détecteur de présence du distributeur Radiospares.
Référence : 16992
Caractéristiques techniques :
Capacité de commutation : 8A
Détection : micro-onde
Montage : mural
Plage : 30m
Temporisation : 15s à 30min
Tension d'utilisation : 220 à 240 V AC/DC

## 17. Prises de courant
Le coffret nécessite trois prises de courant : une pour l'alimentation du contrôleur DALI–DMX, une pour la prise de mesure (comme un oscilloscope) et une afin de pouvoir alimenter l'ordinateur à connecter pour la programmation.

Le reste de l'installation utilise quatre prises de courant qui servent à alimenter les deux projecteurs fixes, le stroboscope et le projecteur mobile.

Ce qui nous fait un total de sept prises pour l'installation entière.

Caractéristiques techniques :
 - Prises du coffret :
Prise de courant PC 16A 2P+T Fr
Tension assignée : 250 V / 50 Hz
Hager, référence : SN216

 - Prises de l'installation :
Prise 16A 2P+T Eclips
Tension assignée : 250 V / 50 Hz
Legrand, référence : 0 860 27

## 18. Boîtier du détecteur DAREL
Dans ce boîtier il y a le détecteur de présence ainsi que le DAREL. Afin de faciliter la
manipulation, il a été choisit un boîtier sur Radiospares dont la référence est 11090601 avec les dimensions 180x110x111mm.
# VII. Liste du matériel
CAZIER Gabriel
# VIII. Schémas électriques
ASLANIAN
ASLANIAN
ASLANIAN
# IX. Plan de l'installation
## 1. Schéma d'implantation du coffret
RINALDI
## 2. Schéma d'implantation de l'installation générale
CAZIER
# X. Algorithmes des scénarios
VIAL

5s ?

a029 DMX
a028 OFF

10s ?

10s ?

10s ?

a003 SPOT_B_1
a004 SPOT_C_2
a009 CHASE
a016 COLOR
a002 SPOT_V_1
a005 SPOT_M_2
a008 DIMMER
a015 TILT
a001 SPOT_R_1
a006 SPOT_J_2
a007 STROBE
a014 PAN

5s ?

a029 DMX
a028 OFF

Scénario 1

       → éteint luminaires DMX
       → éteint luminaires DALI

 non

 oui

       → allume SPOT 1 en rouge
       → allume SPOT 2 en jaune

       → clignote STROBE en vert
       → tourne projecteur mobile

  non

  oui

       → allume SPOT 1 en vert
       → allume SPOT 2 en magenta

       → clignote STROBE en bleu
       → tourne projecteur mobile

  non

  oui

       → allume SPOT 1 en bleu
       → allume SPOT 2 en cyan

       → clignote STROBE magenta
       → tourne projecteur mobile

  non

  oui

       → éteint luminaires DMX
       → éteint luminaires DALI

   non

  oui

Scénario 2

a028 OFF
a029 DMX

       → éteint luminaires DALI
       → éteint luminaires DMX

5s ?
  non

 oui

a021 TUBECH
a025 LEDR
       → allume tube chaud à 100%
       → allume tube LED en rouge

10s ?

  non

 oui

a020 TUBEFR
a026 LEDV
       → allume tube froid à 100%

       → allume tube LED en vert

10s ?

  non

  oui

a027 LEDB
a024 PROJO
       → allume tube LED en bleu
       → allume projecteur 100%

10s ?

  non

  oui

a028 OFF
       → éteint luminaires DALI

5s ?
   non

 ou
# XI. Annexes

Photos de l'installation et des différents éléments

Partie coffret

Coffret fermé

Coffret ouvert

Connexion contrôleur – PC
Partie ligne DALI

Capteur DAREL du coffret

Capteur DAREL et détecteur de présence

Capteur DALUX et ballast barrette de LED RVB

Barrette LED RVB
Projecteur (lampe à décharge) et relais

Spots halogènes

Ballast connecté aux lampes halogènes

Tubes fluorescents et ballasts
Partie ligne DMX

Projecteur fixe

Stroboscope

Projecteur mobile