Salle de démonstration pour éclairage intelligent

Présentation du projet

Dans le bâtiment, l’éclairage est reconnu pour avoir un impact conséquent sur l’environnement : dans le tertiaire, il peut représenter jusqu'à 40 % des consommations électriques.
Il faut souligner que 60 % de ces consommations pourraient être économisées grâce à des technologies simples et économiques qui répondent aux contraintes de la gestion d'éclairage, en combinant la commande et le réglage de celui-ci en fonction de l’intensité de la lumière naturelle, de la présence de personnes, des horaires...
Le protocole DALI entre un contrôleur et des luminaires est une de ces technologies. Il permet une gestion optimale de l’éclairage par l'intermédiaire d'un bus appelé ligne DALI. L’allumage, l’extinction et la variation de l’éclairage sont commandés via cette ligne.
Le protocole DMX, quant à lui, est très utilisé pour la gestion de l'éclairage de spectacle: réglage de l'intensité lumineuse d'un projecteur, réglage de la position d'une lyre (orientation du projecteur), choix de la couleur d'un faisceau...
Afin de sensibiliser ses clients à l'intérêt de «l’éclairage intelligent» par l’utilisation de ces protocoles, la société AELSYS souhaite étudier une mise en œuvre de ces types d’éclairage, à but de démonstration.

Ainsi les clients pourront juger par eux-mêmes:
- de la facilité d’intégration du matériel d’éclairage
- de la polyvalence des sources de lumière commandables
- du confort apporté par ce type d’installation
- des économies d’énergie résultantes, liées à l’utilisation d’alimentations électroniques, et surtout à une programmation adaptée aux lieux et à leurs utilisations, intégrant la prise en compte des informations des capteurs (présence, luminosité...)

Protocole DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est un protocole ouvert et standard (IEC 60929) développé et soutenu par différents constructeurs de ballasts électroniques, qui permet de gérer une installation d'éclairage par l'intermédiaire d'un bus de communication à deux fils.
L'association DALIAG (Digital Addressable Lighting Interface Activity Group) est chargée de la promotion et de la coordination des activités. La norme DALI garantit l'interchangeabilité des produits des différents constructeurs.
La technologie numérique utilisée par DALI permet:
- de contrôler individuellement 64 luminaires adressables, pouvant être regroupés pour constituer jusqu’à 16 groupes
- de commander précisément l’intensité lumineuse (gradation de 0,1% à 100% du flux lumineux par courbe logarithmique)
- de mémoriser 16 ambiances d’éclairement (scénarios de commande et de gestion)
- de connaître l’état de l’installation: remontées individuelles d’état des lampes.
Protocole DMX-512

Dans la plupart des cas, c'est un protocole unidirectionnel: le contrôleur DMX envoie les informations aux récepteurs, sans réponse de ceux-ci.
DMX-512 est régi par la norme ANSI E1.11 – 2008:
- la ligne DMX peut contenir jusqu'à 32 récepteurs et jusqu'à 512 canaux (slots)
- la connectique est normalisée sur une fiche XLR 5 broches.
Schéma fonctionnel

Cahier des charges

La salle de démonstration sera organisée en plusieurs zones lumineuses:
- éclairage principal, dont le but sera de réaliser un éclairage circadien, asservi à la luminosité ambiante, constitué par:
  - 2 réglettes intégrant un tube fluorescent 14W, l'un de couleur blanc chaud et l'autre de couleur blanc froid, chacun associé à son propre ballast DALI
  - un capteur de luminosité DALUX
- éclairage local, sur une zone précise, lorsqu’une présence sera détectée. L’allumage de cette zone ne sera autorisé que pendant des plages horaires définies. Cet éclairage sera constitué par:
  - un projecteur (lampe à décharge) 150W, commandé par un relais DALI
  - un capteur de présence relié à DAREL (interface capteur / DALI)
- éclairage «décoratif», mettant en valeur une «œuvre d’art». Il comprendra 2 spots halogènes 12V/50W, réalisant un éclairage alternatif qui permettra:
  - une attractivité par modification dynamique de l’éclairage et réalisation de zones d’ombres mouvantes
  - une consommation électrique réduite de plus de 50% par rapport à un éclairage fixe ou les 2 halogènes seraient constamment allumés
  - une préservation de l’ «œuvre d’art», puisque le flux lumineux cumulé reçu sera réduit de plus de moitié par rapport à un éclairage fixe
- éclairage local «circonstanciel», indiquant de manière visuelle des plages horaires. Cet éclairage sera réalisé par des barrettes LED RVB, dont les scénarios dynamiques seront spécifiques à chaque «circonstance horaire»
- éclairage «festif», utilisant le protocole DMX, constitué par:
  - deux spots de 5W (36 LEDS, 12 rouges, 12 vertes, 12 bleues)
  - un stroboscope de 50W (336 LEDs, 112 rouges, 112 vertes, 112 bleues)
  - un projecteur mobile de 100W

La commande de l'éclairage sera réalisée en fonction:
- du programmateur journalier / hebdomadaire
- des informations en provenance du capteur de luminosité DALUX
- des informations en provenance du capteur de présence
- d'un bouton poussoir permettant de sélectionner le mode de fonctionnement

Un relais, commandé par une éventuelle centrale d’alarme, (et pouvant être dans cette démonstration remplacé par un interrupteur) connectera/déconnectera le bus DALI, ce qui montrera l’intérêt de la fonctionnalité «valeur par défaut» de la norme DALI, qui impose à tous les éclairages une valeur prédéfinie (éclairage maximal) lorsque le bus est absent