Éclairage de l'entrée du lycée Antonin Artaud

Présentation du projet

L'éclairage des lieux publics, voies communales, parkings, rocades…, est aujourd'hui un facteur fondamental de la sécurité. Il contribue à assurer la tranquillité et l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens.
Cependant, il a un impact conséquent sur l’environnement du fait de consommations électriques souvent déraisonnables.
Il faut souligner qu'une grande partie de ces consommations pourraient être réduites par l'utilisation de nouvelles sources lumineuses de type LED et grâce à des technologies simples qui répondent aux contraintes de la gestion d'éclairage, en combinant la commande et le réglage de celui-ci en fonction de l’intensité de la lumière naturelle, de la présence de personnes, des horaires...
Le protocole DALI entre un contrôleur et des luminaires est une de ces technologies. Il permet une gestion optimale de l’éclairage par l'intermédiaire d'un bus appelé ligne DALI. L’allumage, l’extinction et la variation de l’éclairage sont commandés via cette ligne.

Protocole DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est un protocole ouvert et standard (IEC 60929) développé et soutenu par différents constructeurs de ballasts électroniques, qui permet de gérer une installation d'éclairage par l'intermédiaire d'un bus de communication à deux fils.
L'association DALIAG (Digital Addressable Lighting Interface Activity Group) est chargée de la promotion et de la coordination des activités. La norme DALI garantit l'interchangeabilité des produits des différents constructeurs.
La technologie numérique utilisée par DALI permet:
- de contrôler individuellement 64 luminaires adressables, pouvant être regroupés pour constituer jusqu’à 16 groupes
- de commander précisément l’intensité lumineuse (gradation de 0,1% à 100% du flux lumineux par courbe logarithmique)
- de mémoriser 16 ambiances d’éclairement (scénarios de commande et de gestion)
- de connaître l’état de l’installation: remontées individuelles d’état des lampes.

Schéma fonctionnel

Cahier des charges

Ce projet consiste à réaliser un système d'éclairage automatique de l'entrée du lycée Antonin Artaud.
La mise en œuvre du protocole DALI permettra un pilotage et une gradation « au point lumineux ».
Le contrôleur d'éclairage sera pourvu d'une horloge astronomique intégrée permettant une optimisation du fonctionnement.
Un pilotage à distance sécurisé sera possible à partir d'un ordinateur connecté au réseau local.
Une optique « éclairer juste » permettra des économies d'énergie par la mise en œuvre :
- de lampes LED (faible consommation)
- d'une horloge astronomique (fiabilité de la mise en marche et de l'arrêt de l'éclairage)
- de la gradation (diminution de l'éclairement à certaines heures de la nuit).
L'armoire d'éclairage sera située à la loge d'accueil. Elle contiendra :
- un départ « lampes » protégé par disjoncteur différentiel 300mA
- deux prises de courant protégées par disjoncteur différentiel 30mA dont l'une permettra d'alimenter le contrôleur d'éclairage et l'autre un éventuel appareil de mesurage
- le contrôleur d'éclairage
- un socle RJ45 pour connexion à un ordinateur
- un bornier de raccordement
- éventuellement, un limiteur de surtension.

On étudiera aussi la possibilité :
- de mettre en marche l'éclairage à pleine puissance, en cas d'intrusion de personnes
- d'utiliser un capteur de luminosité couplé à l'horloge astronomique, afin de s'affranchir des aléas climatiques (ciel sombre, orageux...)
La réalisation se déroulera sur 5 mois de février à juin 2015.

Plan de situation

La surface approximative de la zone à éclairer est 800 m².
Les luminaires seront positionnés en bordure de toiture ou en haut de façade, à une hauteur comprise entre 7 et 10m.