Tableau E / S

Tableau des entrées automates
Désignation	Nom	Entrée
Commutateur sur Manuel	Manu	I1
Commutateur sur Automatique	Auto	I2
Commutateur sur 50% puissance	50%	I3
Commutateur sur 100% puissance	100%	I4
Commutateur sur source continue	CC	I5
Poussoir acquittement défaut	Acq	I6
Contact d'auto-maintient de KM	km1	I7
Commutateur sur Couplage	CPL	I8
Tension batterie	Ubat	ID (analogique)
Tension Bus CC	Ubus	IF (analogique)

Tableau des entrées internes
Désignation	Nom
Information couplage (= km1.km2.km3./Bat)	Cplg
Information changement état commutateur-batterie-Ha-Hc	Init
Information allumage (horloge astronomique)	Ha
Information heures creuses nuit (programmateur horaire)	Hc
Information batterie faible	Bat

Tableau des sorties automates
Désignation	Nom	Sortie
Module puissance CC	KM1	O1
Module pilote CC	KM2	O2
Module pilote et puissance CA	KM3	O3
Initialisation pilote CA	RazCA	O4
Variation puissance CC	Variation CC	O5
Variation puissance CA	Variation CA	O6
Initialisation pilote CA	RazCC	O7
Voyant batterie faible	HBat	O8
Voyant défaut lampe	HDL	OA

Variation de puissance
La variation de la puissance de sortie des modules se fait par fonction DIMMING. A la mise sous tension du module pilote ou après une Raz, la séquence est la suivante (interne au pilote)
- PE (100%)
- DIM A (70%) : liaison des 2 bornes variation pilote (FER)
- DIM B (50%) : séparation des 2 bornes variation pilote (OUV)
- DIM A (70%) : liaison des 2 bornes variation pilote (FER)
- PE (100%) : séparation des 2 bornes variation pilote (OUV)
- DIM A (70%) : liaison des 2 bornes variation pilote (FER)
- PE (100%) : séparation des 2 bornes variation pilote (OUV)
- DIM A (70%) : liaison des 2 bornes variation pilote (FER)
Il est possible d'interrompre cette séquence pour la reprendre au début par liaison des 2 bornes Raz (RazCA et RazCC)