Modification d'une installation KNX

Mise en situation

Vous êtes installateur, certifié KNX

La Direction de l'hôtel vous contacte pour une modification d'installation: elle considère que le devis proposé par l'entreprise qui a réalisé l'installation d'origine est trop élevé

Cahier des charges:

Les lampes de chevet de la chambre sont constituées de deux spots à LED

commandés par un même bouton poussoir. Pour un meilleur confort des clients de l'hôtel, il s'agit de permettre une commande séparée de chaque lampe

Vous vous rendez sur place et vous constatez que:

- les lampes reliées au bornier de l'armoire de distribution peuvent être dissociées et une réserve de bornes est disponible

- plusieurs poussoirs sont en réserve dans la chambre (déjà connectés au bus KNX)

- une sortie est disponible (réserve)

Vous évaluez à 4 heures, le temps de travail nécessaire à cette modification

Le coût de la main d'œuvre s'élève à 50 €/heure

Vous estimez le coût des fournitures (fil, embouts, repères...) à 15 €

Le déplacement sera facturé 30 €

Données complémentaires:

- vous disposez du logiciel ETS et vous en maîtrisez son utilisation

- vous disposez du programme correspondant au projet actuel

- vous disposez du schéma de l'installation sous forme « papier » et sous forme numérique (DXF): vous pouvez l'importer et le modifier avec votre logiciel de schéma

Didacticiel ETS

Didacticiel ETS (ERM)

Tâches à réaliser

1.	Proposer un devis au client 
	Utiliser le fichier de devis vierge (au format tableur ods)
	ou la fiche papier (à imprimer et à remplir manuellement)
	Durée : 15 min – 1 point

2. 	Identifier sur les schémas, la partie de l'installation concernée du point de vue du 	câblage
	Utiliser le fichier dxf ou le schéma papier (à imprimer et à compléter) 	Durée : 15 min – 1 point

3. 	Modifier le schéma de l'installation conformément à la demande du client
	Utiliser le fichier dxf ou le schéma papier  (à imprimer et à modifier)  	Durée : 15 min – 2 points

4. 	Mettre en service l'installation et vérifier le fonctionnement actuel
	Utiliser les documents schéma de principe et instructions d'utilisation  	Durée : 15 min – 1 point

5. 	Procéder à la  consignation de l'installation
 	Compléter la fiche de consignation 
	Durée : 15 min – 1 point

6.	Modifier le câblage de l'installation
	Durée : 40 min – 4 points

7.	Procéder à la dé-consignation
	Durée : 5 min

8.	A partir du logiciel ETS, récupérer le projet actuel
	Durée : 5 min 

9. 	Identifier dans la fenêtre Topologie, les participants concernés 
	Durée : 10 min – 1 point

10.	Modifier le groupe concerné et créer un nouveau groupe
	Durée : 45 min – 4 points

11.	Procéder au transfert du programme et aux tests
	Durée : 30 min – 1 point

12.	Effectuer les essais de réception de travaux avec le demandeur
	Durée : 5 min – 1 point

13. 	Préparer les documents à remettre en fin de TP
	Durée : 5 min – 2 points

14.	Rétablir le système dans sa configuration d'origine (câblage et programme) et 	procéder aux essais
	Durée : 20 min – 1 point