Remplacement d'un module KNX

1. Identifier sur les schémas, le module U11

Utiliser le schéma papier (à imprimer et à compléter)

En rouge, la partie concernée par l'intervention

2. Modifier le schéma de l'installation (références, numéros des bornes...)

Utiliser le fichier dxf ou le schéma papier  (à imprimer et à modifier)

Schéma modifié


3. Procéder à la  consignation de l'installation

Compléter la fiche de consignation
Ouvrir le disjoncteur Q0 (folio 1), faire une VAT et cadenasser
Placer la pancarte de signalisation
Fiche de consignation complétée

4. Dé-câbler le module défaillant, le remplacer et le câbler




5. Procéder à la dé-consignation


6. A partir du logiciel ETS, récupérer le projet actuel


7. Identifier dans la fenêtre Topologie, le participant concerné et noter son adresse physique

L'adresse physique du module est 1.1.3

8. Importer la base de données Hager et le nouveau module

Importer la base de données Hager

9. Ajouter le participant au projet

Double-cliquer sur le module à ajouter

Le module a été ajouté : il occupe la première adresse physique libre (1.1.15)

10. Copier coller les adresses de groupe

Copier la première fonction de l'ancien module (Commuter, canal A) en sélectionnant toutes les adresses de groupe, puis clic droit Copier

Sélectionner la fonction « équivalente » du nouveau module

et coller (Ctrl V)

Renouveler ces opérations sur toutes les fonctions

11. Supprimer l'ancien participant

12.  Modifier l'adresse physique du nouveau participant

Remplacer  1.1.15  par  1.1.3

13. Décharger adresse + application

14. Télécharger programme + application

Appuyer sur le bouton de programmation situé sur le module...

15. Effectuer les essais	Programme ETS modifié

16.  Préparer les documents à remettre en fin de TP

17. Rétablir le système dans sa configuration d'origine (câblage et programme) et procéder aux essais