Modification de la supervision

1. Mettre en service l'installation et vérifier le fonctionnement actuel
Durée : 15 min – 1 point

2. Identifier sur les schémas, la partie de câblage à modifier Durée : 15 min – 1 point
La modification concerne le folio 4/5 (parties encadrées en magenta).
3. Procéder à la consignation de l'installation
Ouvrir le disjoncteur Q0 (folio 1), faire une VAT et cadenasser. Placer la pancarte de signalisation. Compléter la fiche de consignation – Durée : 15 min – 1 point
4. Modifier le câblage conformément au schéma donné Durée : 40 min – 4 points
Retirer les obturateurs
Enlever le couvercle de la goulotte
Retirer la liaison entre 26 et 28 au niveau du bornier
Ajouter une liaison entre 26 (bornier) et la borne 18 du module U10 (channel F)
Ajouter une liaison entre 16 et la borne 19 du module U10
Mettre en place les repérages des fils (408, 116)
Remettre le couvercle de la goulotte et les caches

5. Procéder à la dé-consignation	Durée : 5 min
6. Procéder au transfert du programme ETS et au test	Durée : 10 min – 1 point
Il suffit de télécharger le programme d'application dans les participants 1.1.2 et 1.1.10
7. Exporter le projet au format ESF	Durée : 15 min – 1 point

Exporter vers le serveur OPC
Le fichier est enregistré au format esf (un fichier phd est également enregistré automatiquement)

8. Importer le projet dans Facility Pilot	Durée : 50 min – 4 points

Avant de lancer le logiciel, il faut copier sur le disque dur, le répertoire contenant les images nécessaires au bon fonctionnement de la supervision
Ce répertoire se trouve sur le CD KNX Eco Energie : Images pour supervision KN10 et KN11
Il faut le copier dans C:\Program Files\JUNG\Facility-Pilot\Bitmaps

Il faut ensuite importer les projets:
- supervision_eib
- supervision_prj
- supervision_vis

Onglet Project → Import

Importer le projet _eib.zip

Renouveler l'opération pour _prj.zip et pour _vis.zip

Double cliquer sur EIB project, sur Logical process model et sur Jung Facilty Pilot visualization
pour vérifier que les projets ont bien été importés

Double-cliquer sur EIB Editor

Sélectionner le projet et l'ouvrir

On constate que le projet est bien l'ancien projet (les lampes du lit ne sont pas séparées)

Importer le nouveau projet

Ouvrir le fichier correspondant au projet modifié (.esf)

Continuer l'importation

Vérifier que le projet prend bien en compte les modifications (lit droit et lit gauche)

Double-cliquer sur Process model editor

Charger le projet, puis faire Project properties

Faire Update dans l'onglet Connections pour mettre à jour le projet

Il faut rectifier les erreurs (croix rouges) dues à un format de données non défini

Pour cela ouvrir à nouveau EIB Editor et modifier les informations Data point type et Unit et enregistrer
à partir des informations suivantes :
Adresse	Désignation	Data point type	Unit
00/0001	Puissance Hall	4-Octet Float Value	DPT_Value_Power
00/0002	Puissance Chambre	4-Octet Float Value	DPT_Value_Power
00/0003	Puissance Extérieur	4-Octet Float Value	DPT_Value_Power
00/0004	Luminosité	2-Octet Float Value	DPT_Value_Lux
00/0006	Température chambre	2-Octet Float Value	DPT_Value_Temp
06/0601	Variation % lampe repas	8-Bit Unsigned Value	DPT_Scaling
06/0801	Info d'état variation % lampe repas	8-Bit Unsigned Value	DPT_Scaling
13/0601	Position % store	8-Bit Unsigned Value	DPT_Scaling
13/0602	Inclinaison % lamelles store	8-Bit Unsigned Value	DPT_Scaling
13/0801	Info d'état % position store électrique	8-Bit Unsigned Value	DPT_Scaling
13/0802	Info d'état % inclinaison lamelles	8-Bit Unsigned Value	DPT_Scaling
13/0601	Position % store	8-Bit Unsigned Value	DPT_Scaling
13/0602	Inclinaison % lamelles store	8-Bit Unsigned Value	DPT_Scaling
13/0801	Info d'état % position store életrique	8-Bit Unsigned Value	DPT_Scaling
13/0802	Info d'état % inclinaison lamelles	8-Bit Unsigned Value	DPT_Scaling

Dans process models, supprimer les variables :
Vitesse du vent
Info d'état ON/OFF Eclairage projecteur
Info d'état ON/OFF Alarme intrusion

Faire à nouveau Update dans l'onglet Connections pour mettre à jour le projet

9. Modifier le projet dans Facility Pilot	Durée : 40 min – 3 points

Double-cliquer sur Visualisation editor

Ouvrir le projet et atteindre la partie à modifier (Face Chambre)

Copier-coller un bouton supplémentaire
Double-cliquer sur un bouton (Lampes lit)

Supprimer les lignes (sélectionner la ligne puis Disconnect)
Répéter l'opération pour le second bouton

Double-cliquer sur Process data, puis sur le projet

Puis sur supervision, développer Eclairage et faire glisser Eclairage lit droit sur le bouton droit

Vérifier...

Répéter l'opération pour le bouton gauche

Les modifications sont terminées

10. Lancer la supervision	Durée : 10 min – 1 point
Double-cliquer sur EIB Editor

puis sur le projet, puis faire Start EIB pour démarrer la connexion, puis Play dans Visualization Editor

La supervision est à présent active. Sélectionner Face Chambre

Appuyer sur les boutons Lampes lit pour tester le fonctionnement

11. Préparer les documents à remettre en fin de TP	Durée : 5 min – 2 points
12.Rétablir le système dans sa configuration d'origine (câblage et programme) et procéder aux essais	Durée : 20 min – 1 point