EVEN Sévère
EVEN Sévère
AHMED El-Kader	Lycée Antonin Artaud
FANARA Anthony	25, chemin notre dame
SAYE Aurélien	de la consolation
SÉVÈRE Even	13013 Marseille

Épreuve E5
Projet technique industriel

Éclairage du parking
des logements de fonction

BTS Électrotechnique
Juin 2017

# 1. Présentation générale

L'éclairage des lieux publics, voies communales, parkings, rocades, est aujourd'hui un facteur fondamental de la sécurité. Il contribue à assurer la tranquillité et l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens. Cependant, il a un impact conséquent sur l’environnement du fait de consommations électriques souvent déraisonnables. Il faut souligner qu'une grande partie de ces consommations pourraient être réduites par l'utilisation de nouvelles sources lumineuses de type LED et grâce à des technologies simples qui répondent aux contraintes de la gestion d'éclairage, en combinant la commande et le réglage de celui-ci en fonction de l’intensité de la lumière naturelle, de la présence de personne, des horaires... Le protocole DALI entre un contrôleur et des luminaires est une de ces technologies. Il permet une gestion optimale de l’éclairage par l'intermédiaire d'un bus appelé ligne DALI. L’allumage, l’extinction et la variation de l’éclairage sont commandés via cette ligne.

# 2. Cahier des charges

Ce projet consiste à réaliser un système d'éclairage automatique du parking des logements de fonction du lycée Antonin Artaud. La mise en œuvre du protocole DALI permettra un pilotage et une gradation « au point lumineux ». Le contrôleur d'éclairage sera pourvu d'une horloge astronomique intégrée permettant une optimisation du fonctionnement. Un pilotage à distance sécurisé sera possible à partir d'un ordinateur connecté au réseau local. Une optique « éclairer juste » permettra des économies d'énergie par la mise en œuvre :
- De lampes LED (faible consommation)
- D'une horloge astronomique (fiabilité de la mise en marche et de l'arrêt de l'éclairage)
- De la gradation (diminution de l'éclairement à certaines heures de la nuit).

L'armoire d'éclairage sera située dans la cave des logements de fonction. Elle contiendra :
  - un départ « lampes » protégé par disjoncteur différentiel 300mA
  - une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel 30mA qui permettra d'alimenter un ordinateur portable ou un appareil de mesure
  - un compteur d'énergie avec possibilité de transmettre les données à une plate-forme du type Webdyn pour surveillance de la consommation énergétique
  - le contrôleur d'éclairage
  - un socle RJ45 pour connexion réseau Ethernet
  - un bornier de raccordement.
La surface approximative de la zone à éclairer est 300 m². Quatre luminaires seront positionnés sur des mâts métalliques, à une hauteur de 3 à 4 mètres. Deux bornes lumineuses seront implantées le long de la voie d'accès au parking. Tous les luminaires seront interconnectés à partir d'un départ unique situé dans l'armoire (câble souple 5G2,5 du type H07RN-F dans fourreau de protection). Les travaux de terrassement (enfouissement des câbles) et de maçonnerie (fixation des luminaires sur socle béton) seront confiés à une entreprise mandatée par la Région. La réalisation se déroulera sur 5 mois de février à juin 2017.

# 3. Répartition des tâches

Étudiants	Tâches accomplies
AHMED El-Kader	Choix de l’armoire, des prises, des protections et du compteur d’énergie / Conception du schéma de réalisation des armoires / Implantation de l’armoire d’alimentation / Câblage de l’armoire d’alimentation
SÉVÈRE Even	Repérage du site / Dessin de cotation de la cave / Choix des prises, du câble Ethernet, du contrôleur / Conception du schéma électrique de l’armoire / Programmation du contrôleur d’éclairage / Implantation de l’armoire réseau / Câblage de l’armoire réseau / Fixation des armoires / Liaison des deux armoires via un câble Ethernet / Test du contrôleur en réseaux et en wi-fi / Essai depuis la page internet
SAYE Aurélien	Choix des bornes lumineuses led, drivers, câbles / Essais de réception des bornes lumineuses / Réalisation du schéma électrique des bornes lumineuses / Étude d’éclairement DIALUX / Création de l’application smartphone / Repérage des endroits de positionnement des bornes lumineuses / Pose des bornes et câblage / Raccordement des bornes à l’armoire / Mesure des résistances / Raccordement au réseau / Relevé de l’éclairement des bornes / Essai avec le smartphone
FANARA Anthony	Schéma de cotation du site et d’implantation des luminaires / Choix des luminaires led, drivers, câbles / Essais de réception des luminaires / Réalisation du schéma électrique des luminaires / Étude d’éclairement DIALUX / Repérage des endroits de positionnement des luminaires / Pose des luminaires et câblage / Raccordement à l’armoire / Liaison des deux armoires via un câble Ethernet / Mesure et traçage des points de relevé / Relevé de l’éclairement des lampadaires

# 4. Étude de la norme EN 13201

L'éclairage public doit respecter des exigences nécessaire à la bonne clarté visuelle de tout type d'usagers, car même si cet éclairage apporte un sentiment de sécurité ce n'est pas sa tâche première, en effet ses performances photométriques doivent être suffisante pour pouvoir se guider la nuit. C'est pour cela que l'éclairement lumineux (exprimé en lux) doit répondre à la norme EN13201 qui explique les besoins d'éclairement selon les divers lieux. L'éclairage doit permettre de voir rapidement et nettement, ce qui permet de réduire les accidents de la route nocturne et œuvre directement et indirectement à la sécurité des citoyens. Lors de travaux d'éclairage public cette norme n'est pas une obligation, cependant elle est signe de fiabilité vis à vis de l'éclairage.

La norme EN 13201 est divisé en 4 parties :
La première partie est la sélection des classes d’éclairage. Pour ce faire nous prenons en compte les différents types d’usager dans notre catégorie, en l’occurrence les piétons, les véhicules motorisés lent, et les vélos, et nous comparons aux tableaux qui nous ont été donnés pour faire notre choix.

En déduction de ce tableau nous voyons que par rapport aux usagers nous sommes en voie urbaine dans le tableau n°4.

La seconde partie est la prescription des performances. Cette partie nous sert à vérifier quelles sont les valeurs minimales à maintenir sur les installations (les valeurs photométriques, l’éclairement lumineux, et le niveau d’éblouissement)

Étant donné que notre parking est situé dans l’enceinte du lycée notre définition de voie sera « voie piétonne isolée de la route » notre repère sera donc le repère n°11 et nous voyons donc que l’éclairement moyen à retenir est 20 lux.

La troisième partie est le calcul des performances. Cette partie nous sert à décrire les méthodes qui nous permettront de calculer les caractéristiques qualitatives de l’éclairage routier à l’aide des procédures agréées de telle manière que les résultats obtenus par différentes sources s’appuient sur une base uniforme.

La quatrième partie est la méthode des performances. L’objectif de cette dernière partie est d’établir des conventions et des procédures pour les mesures d’installations d’éclairage sur route, et de donner des conseils pour l’utilisation et la sélection des luminance-mètres et des luxmètres. Toutefois, des écarts par rapport à ces conventions sont admis lorsque les mesures sont effectuées pour contrôler les performances d’une installation ou pour d’autres raisons. Les conditions qui peuvent conduire à des imprécisions sont identifiées et des précautions sont spécifiées pour limiter ces imprécisions. Un format pour la présentation des mesures est proposé.
# 5. Étude Dialux

Le logiciel Dialux est un programme de conception d'éclairagisme et de planification lumineuse qui permet de concevoir des plans en 3D (d’intérieur ou d’extérieur) pour essayer de créer des conditions visuelles optimales pour les usagers. Il est très utilisé à travers le monde entre autre par les architectes, les light designers et les expert en éclairage et décoration lumière. En planifiant une installation d'éclairage un certain nombre de facteurs doivent être pris en considération pour déterminer la qualité du système dans son ensemble, il y a tout d’abord la source lumineuse, car toutes les bornes lumineuse, lampadaires, ampoules, n’ont pas le même niveau d’éclairement, ensuite il y a la hauteur à laquelle sera placé le point lumineux car plus le point lumineux est haut et plus la zone éclairée sera grande mais faiblement éclairée, et il y a les obstacles qui obstrueront le flux lumineux. Dialux est une source utile d'informations pour créer les solutions d'éclairage qui répondent aux besoins de l'utilisateur et qui fournissent des conditions de travail efficaces.

Vue 3D du projet
# 6.Choix du matériel
SAYE Aurélien
## 6.1 Choix des bornes lumineuses

Le choix des bornes lumineuses nous a été imposé par la région. Elles sont de la marque KASSIO, référence KASSIO-ASY04-16L 3000K 500mA. Ces caractéristiques techniques ont été choisies en fonction de la surface de la zone à éclairer. Nous avons donc choisi d’installer sur ce projet 2 bornes lumineuses pour un prix de 807€HT chacune soit un total de 1614€HT.

Voici quelques caractéristiques techniques des bornes.
SAYE Aurélien

Le graphique ci dessous permet une visualisation spatiale de l’éclairement du luminaire. Le tracé bleue matérialise le plan transversal et le rouge le plan longitudinal.

Voici l’installation interne d’une borne lumineuse. Elle dispose d'un driver qui permet de contrôler les LED pour pouvoir être commandé par un automate et faire varier l’intensité lumineuse par exemple. La puissance de ce luminaire est de 29 W donc 2430 lm et 500 mA.
Le driver a donc été choisi en conséquence.

## 6.2 Choix des lampadaires
FANARA Anhtony

Le choix du lampadaire a été décidé par la région, ils ont été choisis pour répondre un maximum à la demande du client.
Ils font partie de la marque Ragni et leur référence est
RAGNI CHIC-ASY06-32L (2x8) 3000K 700mA.
Sur le marché ces lampadaires coûtent 892€HT à l’unité. Donc pour les 4 le coût est 3568€HT.

Voici quelques caractéristiques des lampadaires.

Sur ce schéma nous avons la représentation graphique de la distribution photométrique des lampadaires. En rouge nous pouvons voir la courbe d’éclairage vu de face et en vert nous avons la représentation de l’éclairage vu de profil.
FANARA Anthony

Sur le schéma ci dessous nous pouvons voir les cotations de la tête d’un lampadaire.

## 6.3 Choix des drivers
SAYE Aurélien

Le driver est intégré dans le luminaire. Il permet de commander les LED et donc de jouer sur l'intensité pour faire varier l’éclairement des LED.

Les perturbations électromagnétiques émises doivent être faibles, car elles impactent la durée de vie, qui doit être au moins la même que celle des LED.

Pour les bornes :

On a donc choisi le driver Xitanuim 40W 0,70A Prog+ GL-J sXt

Pour les lampadaires :
FANARA Anthony

On choisi donc les driver Xitanium lite Xi LP 70W

## 6.4 Choix des câbles
SAYE Aurélien
FANARA Anthony
La puissance des luminaires est 4 x 69 + 2 x 29 = 334 W
La section minimale des câbles à utiliser dépend de la puissance des luminaires, mais aussi de la longueur du bus DALI.
Avec une section de câble de 2.5mm² il est possible d’atteindre une longueur de 300*2.5/1.5= 500m pour la longueur bus DALI, ce qui permet une extension éventuelle de l’installation.

## 6.5 Choix des disjoncteurs
Le disjoncteur différentiel 300mA est utilisé pour la protection de l'installation des luminaires et pour la protection des personnes. Nous avons choisi un disjoncteur 300 mA (habituel pour l'éclairage public) pour éviter les déclenchements intempestifs qui pourraient se produire avec un 30 mA. Un disjoncteur 10A 300mA courbe C convient.
On choisit une protection différentielle 30 mA obligatoire sur un circuit de prise de courant pour protéger l'installation qui alimente l'automate et pour protéger les personnes. Un disjoncteur 10A 30mA courbe C convient.

## 6.6 Choix du contrôleur d’énergie
AHMED El-Kader
Voici le compteur d’énergie retenu, il est capable de mesurer les KWh, la puissance instantané, la tension instantané ainsi que le courant. Il possède une plage allant de 0,02A à 32 A avec un courant nominal de 5A, il fonctionne entre 0,8 et 1,15Un et est alimenté en 230V avec une fréquence de 50 Hz. Il répond donc à nos différentes demandes.

Il permet d’effectuer des relevés sur la durée mais aussi sur des périodes données. On va pouvoir grâce à ces différentes fonctionnalités faire des relevés mensuels afin de surveiller les consommations électriques et éventuellement ajuster le niveau d’éclairement des luminaires si la consommation est jugée trop importante.

Tutoriel explicatif de l’utilisation du compteur d’énergie

AHMED El-Kader
## 6.7 Choix du modulo
AHMED El-Kader

Nous souhaitons piloter nos luminaires avec le protocole DALI.
Le mode de fonctionnement adapté à notre utilisation est le MODULO DAL1.

## 6.8 Choix du câble Ethernet
Sur l’image ci-contre nous pouvons voir le câble Ethernet FTP qui possède un blindage général sous la forme d’une feuille d’aluminium qui entoure les paires, ces types de blindage permettent une bonne flexibilité du câble Ethernet et donne ainsi au câble une durée de vie plus longue. De plus, cela évite les parasites. La diffusion des données est rapide même sur une longue distance.

## 6.9 Choix de l’armoire
AHMED El-Kader

Nous avons choisi la référence AE 1035.500 car les dimensions de cette armoire sont suffisantes pour contenir tout l'appareillage que nous avons prévu.

 Modulo

 Module de brassage

 Compteur d’énergie

 Prise de courant

Disjoncteur 300mA et 30 mA
Borniers de terre
## 6.10 Liste du matériel

Suite à tous les matériels dont nous avions besoin des devis ont dû être effectués pour être envoyés à différentes entreprises. Tout a été regroupé dans un tableau pour avoir une vue d’ensemble sur les dépenses totales.

# 7.Contrôle de l’éclairage
SAYE Aurélien
Pour ce projet il nous a été demandé de pouvoir contrôler l’éclairage la nuit. Pour ce faire, deux pages web et une application smartphone ont dû être créées.
## 7.1 Page web
La première page web a été crée pour pouvoir contrôler l’éclairage uniquement depuis un ordinateur.

## 7.2 Application smartphone

La seconde page web a été crée pour l’utiliser en lien via l’application smartphone, cette seconde page a été nécessaire car sur la première page il y avait des contenus trop lourd qui n’était pas supportable par un smartphone.
A l’aide d’un didacticiel donné par notre professeur nous avons pu, avec le logiciel Android Studio, créer une application sur smartphone pour commander à distance l’installation (les quatre lampadaires et deux bornes) de la façon suivante :
- Créer l’application (Android Studio)
        - la télécharger dans un smartphone
- Créer la page web ( Note pad ++)
SAYE Aurélien
        - la transférer dans le modulo
- Noter le lien correspondant dans l’application

Programmation de l’application
SAYE Aurélien

Voici une impression écran de la programmation de l’application dédiée à la commande des luminaires par smartphone.

Voici une vue de l’application une fois créée et téléchargée dans le smartphone, il suffira ensuite d’écrire l’adresse de la page web pour pouvoir avoir accès aux fonctionnalités de nos luminaires.

Voici la programmation de la page web
SAYE Aurélien

Une fois la programmation terminée nous pouvons avoir accès à la page web définitive qui nous sera utile pour l’application, cette page sert à commander les différentes ambiances des luminaires tel que
        «  Max, ECO, OFF, NOM, AUTO »
Une fois le lien de la page web ouvert dans l’application on obtient :

SAYE Aurélien

Grâce à cette application nous allons pouvoir piloter à distance notre installation et ainsi faire varier les ambiances des luminaires à notre convenance.

# 8. Protocole DALI
EVEN Sévère
## 8.1 Présentation
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est un protocole ouvert et standard, développé et soutenu par différents constructeurs de ballasts électroniques, qui permet de gérer une installation d'éclairage par l'intermédiaire d'un bus de communication à deux fils. L'association DALIAG (Digital Addressable Lighting Interface Activity Group) est chargée de la promotion et de la coordination des activités. La norme DALI garantit l’interchangeabilité des produits des différents constructeurs. La technologie numérique utilisée par DALI permet:
  - de contrôler individuellement 64 luminaires adressable, pouvant être regroupés pour constituer jusqu’à 16 groupes
  - de commander précisément l’intensité lumineuse (gradation de 0,1% à 100% du flux lumineux par courbe logarithmique)
  - de mémoriser 16 ambiances d’éclairement (scénarios de commande et de gestion)
  - de connaître l’état de l’installation: remontée individuelle d’état des lampes.

## 8.2 Câblage
Le câblage peut se faire suivant une topologie de 3 types :

type bus :

type étoile :

type mixte (association des deux types bus et étoile) :

Notre câblage se fera suivant une topologie de type bus :
Le système DALI ne nécessite pas de respecter une polarité ni d’utiliser des conducteurs spéciaux.
EVEN Sévère
Dans l’exemple ci-dessus, on utilise un câble classique 5G1,5
- phase, neutre et terre, pour le circuit de puissance
- 2 conducteurs (noirs), pour le bus de commande

La chute de tension maximale entre un contrôleur et le ballast le plus éloigné ne doit pas dépasser 2V.
La tension du bus DALI est continue, de l’ordre de 16V.
La polarité est indifférente lors du raccordement (limitation des erreurs de câblage).
La section minimale des câbles à utiliser dépend de la longueur du réseau :
avec une section de câble de 2,5 mm², il est possible d’atteindre une longueur de 300*2,5/1,5 = 500 m

## 8.3 Contrôleur DALI (Aelsys)

Le contrôleur DALI pilote les ballasts (marche,arrêt,variation… )
EVEN Sévère
Ce contrôleur permet :
- une programmation directe via une interface opérateur écran/clavier
- une simplification du câblage par connexion directe capteurs/bus DALI
- une augmentation de la capacité du réseau DALI jusqu’a 2048 composants, par l’association de plusieurs contrôleurs synchronisés (maître+esclaves)
Autres caractéristiques :
- alimentation DALI intégrée
- serveur Web embarqué
- programmation journalière, hebdomadaire, lunaire, annuelle, avec intégration de la fonctionnalité « horloge astronomique » (programmation en fonction des heures de lever/coucher de soleil), et prise en compte ou non des changement d’heure hiver/été.

## 8.4 Signaux et Trame
Le contrôleur envoi une requête vers le driver, puis reçoit une réponse de celui-ci.
La requête contient 19 bits : 1 bit de start + 1 octet d’adresse + 1 octet de donnée + 2 bits de stop
Sa durée est 19*1/1200 = 15,83 ms
La réponse contient 11 bits : 1 bit de start + 1 octet de donnée + 2 bits de stop
Sa durée est 11*1/1200 = 9,17 ms
Le bit de start correspond à 1 logique
Les bits sont codé en biphasé (codage Manchester), le 0 correspond à une transition négative, le 1 à une transition positive.

Exemple : l’octet 1001 1110 est transmis de la façon suivante :
Les bits de stop correspondent à une inactivité (niveau haut).
# 9.Schémas
FANARA Anthony
## 9.1 Schéma de câblage des bornes et lampadaires

Schéma électrique de raccordement des lampadaires

Schéma électrique de raccordement des bornes lumineuses
SAYE Aurélien
## 9.2 Schéma de l’armoire électrique
SEVERE Even

## 9.3 Schéma d’implantation de l’armoire
AHMED El-Kader

# 10.Essais préliminaires
Nous avons au préalable essayé les luminaires pour voir si tout fonctionnait bien. Une fois le logiciel Win CP programmé, nous avons vérifié le fonctionnement des luminaires.
Tout d'abord nous avons vérifié qu'ils s'allumaient et qu'ils se connectaient au DALI, puis nous avons testé différentes ambiances à partir du logiciel sur chaque luminaire séparément dans un premier temps puis sur tous les luminaires.
# 11.Programmation
EVEN Sévère
## 11.1 Cahier des charges de l’éclairage
Le système DALI est composé de :
- 4 luminaires sur mât
- 2 bornes lumineuses
- 1 contrôleur MODULO
Les lampes peuvent être pilotées suivant 4 ambiances prédéfinies :
- MAX (puissance maximale)
- NOM (puissance nominale)
- ECO (puissance d'économie)
- OFF (extinction de la lampe)
Le MODULO contient une horloge astronomique. Après lui avoir indiqué la longitude et la latitude du lieu à éclairer, il est capable de définir les heures de lever et de coucher du soleil de chacun des jours de l’année. Ceci permet d’éviter les inconvénients dû à l’utilisation d’une cellule crépusculaire.
 Notations :
- HC : heure de coucher du soleil
- HL : heure de lever du soleil

Fonctionnement journalier :
Programme AUTO
- si HC et jusqu'à 22h30 → NOM
- si HC et à partir de 22h30 →ECO
- si pas HL et jusqu'à 6h → ECO
- si pas HL et à partir de 6h →NOM
- si HL→ OFF

## 11.2 Programmation de l’éclairage
EVEN Sévère
Nous avons ici nos 4 lampadaires et nos 2 bornes lumineuses reliés au DALI (P01). Pour réaliser la programmation il faut définir deux projecteurs fictifs P12 LEVCOU et P13 HEURE.

Nous affectons aux lampadaires les adresses @00 à @03 et pour les bornes nous affectons les adresses @04 et @05. Toutes ces adresses sont affectées à un seul groupe P01 .

Ensuite nous avons les paramétrages des ambiances :
EVEN Sévère

MAX :

OFF :

ECO :
EVEN Sévère

NOM :

HL (Heure de Lever) :
EVEN Sévère

HC (Heure de Coucher) :

6H :
EVEN Sévère

22H30 :

Paramétrage du conditionnel :
EVEN Sévère

MATIN :

Quand LEVCOU = 0 et HEURE = 6 alors les luminaires passent en mode nominal.
Quand LEVCOU = 0 et HEURE est différent de 6 alors les luminaires passent en mode économique.
Quand LEVCOU est différent de 0 les luminaires passent en mode OFF.

SOIR :

Quand LEVCOU = 0 et HEURE est différent de 22 alors les luminaires passent en mode nominal.
Quand LEVCOU = 0 et HEURE = 22 alors les luminaires passent en mode économique.
Quand LEVCOU est différent de 0 les luminaires passent en mode OFF.

Après avoir paramétré la configuration, les ambiances et les conditionnels, nous pouvons programmer le calendrier.
Paramétrage du calendrier et des dates :

calendrier :
00h00 : démarrage de l’ambiance ECO
00h01 : démarrage du conditionnel c001 matin
06h00 : mise de la valeur 6 dans la variable a007 6H
L+ : heure du lever de soleil donc on met la valeur 100 dans la variable a005 HL
15h : démarrage du conditionnel c002 soir
22h : mise de la valeur 22 dans la variable a008 22H30
C+ : heure de coucher de soleil donc on met la valeur 0 dans la variable a006 HC

Dates :
Ici nous avons réglé les dates du modulo pour l’horloge astronomique. Pour qu’il prenne bien en compte le lever et coucher de soleil automatiquement et qu’il n’y ai pas de décalage avec les jours.

# 12.Installation et raccordement

L’installation et le raccordement des luminaires ont été faits en plusieurs étapes, dans un premier temps une entreprise a été chargée de retirer les luminaires déjà existant sur le parking ainsi que de tirer les câbles de raccordement des luminaires. Par la suite nous avons donc pu installer les nouveaux luminaires, bien les orienter et pour finir les raccorder entre eux ainsi qu’à notre coffret.

Ensuite nous avons le câblage de commande des luminaires.

# 13.Essai complet et réglage
## 13.1 Mesure des résistances

Nous avons ensuite fait des relevés de mesure de résistance. Voici une représentation de ces mesures sous forme de tableau.

## 13.2 Essai de la programmation

Lancement de l’ambiance MAX :
Lancement de l’ambiance NOM :

Lancement de l’ambiance ECO :
## 13.3 Test nocturne
SAYE Aurélien
FANARA Anthony

Le lundi 8 mai nous sommes venus le soir au lycée pour effectuer les relevés de mesure sur les luminaires à l’aide d’un luxmètre sur des points que nous avions placé dans l’après-midi.
Nous rappelons les différentes ambiances :

Nous avons par la suite effectué les mesures sur site :

SAYE Aurélien
FANARA Anthony

Pour placer le repère des points nous nous somme aidés du logiciel Dialux :

Maximal :	Nominal :	Eco :
 1- 76 lux	1- 34 lux	1- 13 lux
 2- 46 lux	2- 18 lux	2- 7 lux
 3- 37 lux	3- 16 lux	3- 3 lux
 4- 257 lux	4-121 lux	4- 47 lux
 5- 0 lux	5- 0 lux	5- 0 lux

# 14. Conclusion

Ce projet a été très bénéfique pour chacun d'entre nous, cela nous a permis de nous confronter au monde de l'entreprise et à la réalité d'un chantier, notamment quand nous avons dû participer à l’installation des lampadaires, installation qui a été réalisé par l’entreprise INEO.
Tout d'abord nous tenons à remercier la Région d'avoir financé notre réalisation. Cela nous a permis d’acquérir des connaissances dans le domaine de l’éclairage comme par exemple l'utilisation du logiciel DIALUX. Nous remercions également les entreprises avec qui nous avons travaillé et nos professeurs qui ont suivi le chantier tout au long de son déroulement.