La Sécurité Electrique
&
Les Mesures Associées

---
L’électricité : Une énergie à bien maîtriser !
UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE MAL RÉALISÉE OU MAL CONTRÔLÉE
    PEUT PRÉSENTER DES RISQUES :
 Électrocution des personnes
 Risques d’incendie
 Non disponibilité de l ’énergie

---
L’électricité : Une énergie à bien maîtriser ! (suite)‏
EXEMPLE DES RISQUES ENCOURUS PAR LE CORPS HUMAIN :
Effets d’un courant alternatif
(15Hz à 1000Hz)‏

---
NORMES APPLICABLES
AUX INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES :

---
SCHÉMAS DE LIAISONS A LA TERRE -SLT-
(ou RÉGIMES DE NEUTRE)‏
 A QUOI SERVENT-ILS ?
A protéger les personnes et les biens contre les défauts d’isolements
 EN QUOI SONT-ILS DIFFÉRENTS ?
Ils offrent la même efficacité en ce qui concerne la sécurité des personnes mais diffèrent en terme de disponibilité de l’énergie et de maintenance

---
SCHÉMAS DE LIAISONS A LA TERRE -SLT- (suite)‏
 QUE SIGNIFIE LEUR NOM ?
Liaison du Neutre du transformateur
par rapport à la Terre
Liaison des Masses de l’installation
1ère lettre
2ème lettre
Les 3 schémas définis dans la norme CEI 364
Schéma TT :	- Neutre du transformateur à la Terre
        - Liaison des Masses à la Terre
Schéma TN :	- Neutre du transformateur à la Terre
        - Liaison des Masses au Neutre
Schéma IT :	- Neutre Impédant ou Isolé de la Terre
        - Liaison des Masses à la Terre

---
SCHÉMAS DE LIAISONS A LA TERRE (suite)‏
EDF
Client privé
Le schéma TT
 Obligatoire pour
    toutes les installations
    des particuliers
 Coupure du 1er défaut,
    par le DDR, dès que :
   UL = 50V (milieu sec)‏
   UL = 25V (milieu humide)‏

---
Les schémas TN-C et TN-S
Client privé
 Installations tertiaires
    ou industrielles
 Coupure du 1er défaut,
    par un dispositif contre
    les sur-intensités
   (fusibles ou disjoncteur)‏
 Un schéma TN-S en
    aval permet d’utiliser
    des DDR

---
Le schéma IT
Client privé
 Installations
    sensibles aux
    coupures
    (industrie,
     hôpitaux…)‏
 Le 1er défaut
    est signalé par
    le CPI
 Le 2ème défaut
    est coupé par
    un dispositif
    contre les
    sur-intensités

---
QUELLES MESURES ET POURQUOI ?
 Terre	Contrôler que les courants de défauts
    pourront s’écouler dans la terre et que
    la tension de défaut ne dépassera pas
 50 V ou 25 V
 Isolement	Contrôler qu’aucun courant de fuite ne
circulera dans l’installation
 Continuité	Contrôler que la résistance du
conducteur de masse (PE) est faible
 Différentiel	Contrôler que les dispositifs de
Courant CC de protection sont
compatibles avec la sécurité

---
La mesure de terre
et de résistivité

---
LA RÉSISTIVITÉ DES SOLS
 Qu’est-ce que la résistivité
    d’un terrain ?
 Elle s'exprime en  (Ohm)
   par mètre et correspond à
la résistance théorique
d'un cylindre de terrain
   de 1 m² de section
   et de 1 m de longueur
 Elle traduit la résistance
   d’un terrain face à la
   circulation d’un courant
Longueur = 1 m
Section = 1 m2

---
LA RÉSISTIVITÉ DES SOLS (suite)‏
 La résistivité des sols est
   très variable suivant les
   régions et la nature des
   terrains
 La résistivité dépend du
   taux d'humidité et de la
   température
 Le gel ou la sécheresse
   augmente la résistivité

---
LA RÉSISTIVITÉ DES SOLS (suite)‏
 Pourquoi mesurer la résistivité ?
 Choisir quand c’est possible l’emplacement et la forme
   des prises de terre et réseaux de terre, avant leur
   construction
 Prévoir les caractéristiques électriques des prises de
   terre et réseaux de terre
 Optimiser les coûts de construction des prises de terre
   et réseaux de terre (gains de temps pour obtenir la
   résistance de terre souhaitée)‏

---
LA RÉSISTIVITÉ DES SOLS (suite)‏
 Comment mesurer la résistivité ?
 La valeur trouvée
   doit être la plus
   faible possible
 : résistivité du sol à la profondeur h (= 3/4a)‏
R : résistance lue sur l'appareil
a : distance entre piquets

---
LA MESURE DE TERRE
 Quelle méthode utiliser suivant les cas ?
 Méthode des 62%
 Méthode en triangle
 Méthode variante des 62%
 Mesure de boucle Phase-PE
 Bâtiment à la campagne,
   avec possibilité de
   planter des piquets
 Bâtiment en milieu
   urbain, sans possibilité
   de planter des piquets
 Méthode variante des 62%
 Mesure de boucle Phase-PE
 Réseaux de terres
   multiples en parallèle
 Pince de terre
 Méthode variante des 62%

---
LA MESURE DE TERRE (suite)‏
 Quelle valeur de terre faut-il trouver ?
 Aucune tension supérieure à 50 V en milieu sec et
  25 V en milieu humide ne doit apparaître sur les masses
  accessibles par les utilisateurs

---
 Méthode des 62%
ES = 62% de la
        distance EH
 ATTENTION :
Dans un bâtiment
neuf, toujours
déconnecter la
barrette de terre
avant la mesure
Issue de nombreux essais de terrain,
 c’est la seule méthode
 qui donne des résultats fiables !

---
 Méthode des 62% (suite)‏
 Le piquet tension "S" doit être dans une zone neutre de référence (0 V) hors des zones d'influence des piquets "E" et "H"
Distance EH > 25 m
(EDF préconise 100 mètres)‏
 Vérification : il faut déplacer le piquet "S" de +/- 10% en avant ou en arrière
la mesure ne doit pas changer !

---
 Méthode en triangle
Cette méthode
 donne des résultats moins fiables que
 la méthode des 62%
 En effet, les distances
   entre piquets étant
   plus faibles, les risques
   de chevauchement des
   zones d’influence sont
   plus forts

---
 Méthode variante des 62 %
Schéma TT
EDF
 Cette méthode est
   identique et aussi
   précise que la
   méthode 62%
 La mesure est
   alimentée à partir
   du secteur
 un seul piquet "S"
   est à planter
Mesures rapides
Cette méthode donne la valeur exacte de la Terre du client (RE)‏

---
 Méthode variante des 62 % (suite)‏
Schéma TT
 Dans ce schéma, les terres sont fonctionnelles et non de sécurité puisque les courants de défauts se rebouclent principalement dans le neutre
 On peut tout de même
   mesurer sélectivement
   chaque mise à la terre du
   PEN grâce à une pince de
   courant associée au
   contrôleur multifonction
La terre globale n’a pas vraiment de sens ici. La tension de défaut et l’impédance de la boucle Phase-PE sont plus intéressantes

---
 Méthode variante des 62 % (suite)‏
Schéma IT
 Avant la mesure,
   vérifier que
   l’installation n'est
   pas en état de
   premier défaut non
   corrigé
Le transformateur ne doit pas être
isolé de la terre
La mesure donne la valeur exacte de la terre des masses (RE)‏

---
 Mesure de boucle Phase-PE
 But :
   Mesurer la terre
   rapidement en milieu
   urbain sans planter
   de piquets
 La mesure inclut :
   - Terre à mesurer
   - Terre du transfo
   - R interne transfo
   - R câbles
Soit environ la
Terre à mesurer
Schéma TT
La mesure est une mesure par excès
    (valeur réelle toujours inférieure)‏

---
 Mesure de boucle Phase-PE (suite)‏
 Schéma TN :	La mesure de boucle Phase-PE fournit
la résistance de la boucle de défaut.
Cela permet de calculer le courant de
court-circuit et donc de dimensionner
les fusibles ou disjoncteurs, mais aussi
de vérifier la tension de défaut
 Schéma IT :	La mesure de boucle Phase-PE inclut
la forte impédance de mise à la terre du
transformateur. La mesure fournit donc
la résistance de la boucle de 1er défaut
et non pas la terre. Si le transfo est isolé,
la mesure est erronée.

---
 Mesure de couplage
Couplage = influence d’une terre sur une autre (en cas de foudre...)‏
1) Mesurer la terre des masses
    (méthode 62%)‏
2) Mesurer la terre du neutre
    (méthode 62%)‏
3) Mesurer la résistance masses / neutre
    (voir schéma 4 fils ci-contre)‏

---
 LA PINCE DE TERRE
 Principe :
Z = Egénérée / Imesuré
Réseau de terres en parallèle
La résistance équivalente aux terres en parallèle avec la terre à mesurer est négligeable

---
 LA PINCE DE TERRE - Applications
Terre des bâtiments Faradisés
Terre masses & neutre transfos MTBT
Continuité des boucles fond de fouille
Lignes télécoms

---
La mesure
 d’isolement

---
 Pourquoi mesurer l'isolement ?
 Une baisse du niveau d’isolement signifie :
- Un danger potentiel d’électrocution des personnes
- Un danger pour les installations et les matériels :
  court-circuit, incendie…
 La mesure de la résistance d’isolement permet :
- La sécurisation pour les personnes
  des installations et matériels électriques utilisés
- La surveillance du vieillissement des machines
  et ainsi la réduction des temps d’immobilisation

---
 Isolement entre conducteurs
 But :
Vérifier qu’aucun conducteur n’a subi de dommage mécanique lors de l’installation
 Méthode :
La mesure est faite avant la mise en service, récepteurs débranchés, sur une installation hors tension

---
 Isolement de l'ensemble de l'installation par rapport
   à la Terre
 But :
Vérifier que tous les conducteurs sont
isolés de la terre
 Méthode :
La mesure est faite
avant la mise en service, conducteurs actifs reliés, récepteurs branchés, installation hors tension

---
 Aspect normatif : valeurs d'isolements minimum
 La NF C 15-100 exige les valeurs minimum ci-dessous :

---
 Intérêt d'un circuit de garde
 Au-delà de 1G,
   l’influence de courants
   parasites à la surface
   d’un éventuel isolant
   entre les deux points de
   mesure fausse le résultat
 Un circuit de garde
   permet de sortir ces
   courants parasites du
   circuit de mesure et ainsi
   de garantir la précision
   du résultat

---
 Influence de l'environnement
 L’isolement est très sensible
   aux variations de température
   et d’hygrométrie
 Il est donc important de noter les
   conditions de T° / HR lors des
   mesures d’isolement,
   surtout si celles-ci est élevées
Important : l’isolement d’une machine tournante
       est divisé par deux pour chaque augmentation
        de température de 10°C (et inversement)‏

---
 Ratios de qualité d'isolement
 La mesure d’isolement sur des
   éléments capacitifs ou inductifs
   (moteurs, longs câbles…) est
   instable car elle implique
   3 courants lors du test :
 Un 1er courant « capacitif »
   qui s’annule dès la composante
   capacitive chargée
 Un 2ème courant « d’absorption
  diélectrique »
  qui s’annule après le courant capacitif
 Un 3ème courant « de fuite »
   constant, seul représentatif de l’isolement

---
 Ratios de qualité d'isolement (suite)‏
 La mesure d'un bon isolement (IFUITE faible et constant)
   sera donc perturbée au départ par les courants parasites
 la mesure va croître dans le temps

---
 La mesure d'isolement sous tension
Utilisation d'une
"pince de fuite"
 Sans défaut d’isolement :
I entrant = I sortant
Mesure = 0
 Avec défaut d’isolement :
I entrant = I sortant
Mesure = Ifuite
Ce cas est fréquent dans les installations IT qui ne peuvent être interrompues

---
La mesure
 de continuité

---
 La mesure de continuité
 La NF C 15-100 recommande de faire
la mesure avec un
courant de 200 mA sous une tension à vide
de 4 à 24V
 Le but est de vérifier la résistance du conducteur
de masses (PE) qui écoule les défauts à la terre.

---
Le contrôle des
dispositifs de protection
(DDR, fusibles, disjoncteurs)

---
 Le test de Disjoncteurs Différentiels (DDR)‏

---
 Le test de Disjoncteurs Différentiels (suite)‏
Mesures possibles :
  Tension de défaut : essai avec I <50% Idn de la résistance
   de boucle et de la tension de défaut ( UF = Rboucle x Idn )‏
  Non déclenchement à 50% Idn :
   essai avec courant constant égal à 50% Idn
  Temps de déclenchement :
   essai avec courant constant égal à Idn, 2 x Idn ou 5 x Idn
  Courant de déclenchement :
   essai avec rampe de courant allant de 50% Idn jusqu’à In > Idn

---
 La mesure du courant de court-circuit
Schéma TN
 En schéma TN,
   sauf présence de DDR,
   la protection est
   assurée par des
   dispositifs contre
   les sur-intensités
  (fusibles, disjoncteurs)‏
   dès le 1er défaut

---
 La mesure du courant de court-circuit (suite)‏
 Dans ce schéma,
   la protection est assurée
   par des dispositifs contre
   les sur-intensités
   (fusibles, disjoncteurs)
   dès le 2ème défaut
 Dans la formule ci-dessous,
   il faut venir remplacer
        U phase-neutre
   par U phase-phase
  si le neutre n’est pas
  distribué
Schéma IT

---
 CONCLUSION
La sécurité des personnes
est trop importante
pour être négligée !
 Les mesures nécessaires pour garantir cette
    sécurité sont simples à mettre en œuvre…
 Utilisez des appareils "métrologiques" et
    respectant en tous points les normes en vigueur.