

Thermographie d'un tableau

|  |  |
| --- | --- |
| **Société :** | Téléphone : 0680583706  Adresse : 190 Rue Championnet 75000 Paris |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rédaction :** | Auteur : Coge Quentin  Email : quentin.coge@chauvin-arnoux.com  Date : 24/09/2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Appareil :** | Modèle : Market/01.01g/ZZZZZ/000000000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Commentaires :** | **Thermographie lors d'un salon** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opérateur : | Lieu : | Equipement : | Date : |
| Quentin Coge | Armoire elec | CA1954 | 15/02/2018 10:30:12 |

Thermo armoire elec

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Image infrarouge** | **Image numérique** | **Image fusionnée** |
| **16.06 °C**  **53.19 °C** |  | **16.06 °C**  **53.19 °C** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Propriété de l'image** | | | Nom de l'image | 20180215\_103012\_IR.png | | Emissivité | 0,85 | | Humidité relative | 55.0 % | | Température  d’environnement | 25.00 °C | | Distance Effective | 0.50 m | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mesure température** |  |  |  |
| **L0** | Min :16.64 °C Emissivité :0,85 | Max :51.11 °C T° Env :25.00 °C | Moy :23.22 °C |

**Observations :**

Echauffement anormal

**Recommandations :**

Faire une etudes complete du reseau electrique : equilibrage, fuite, ...

Priorité de Réparation Haute - 4  
*1 mineur à 5 urgent*