Proposition Commerciale et Technique

Prestations de services

FIABILISATION PRODUCTION DE FROID

AXX - BXXXXUPT

Référence : PC0001891 V5d

Version   5d

Date de remise : 05/12/2016

De la part de Pierre H, Responsable Commercial Schneider Electric

Ainsi que Laurent K, Chef de Projet Offre Schneider Electric

A l’attention de Lucas G, Client Passeur d’Ordre de la société Automotive

Sommaire

Proposition Commerciale et Technique prestations de services

1	Environnement Projet	5

2	Objectifs	6

3	Approche Schneider Electric	6

4	Documents de Référence	8

5	Délais de Réalisation	8

6	Prix	9

7	Délais Validité	10

8	Règlement	10

9	Lieu de Livraison	11

10	Condition Générales	11

11	Obligations à la charge du Client	11

12	Obligations de Sécurité pendant la prestation	12

13	Le groupe Schneider Electric	13

14	Notre démarche Service	13

15	Le profil des intervenants	14

16	Solution Technique	15

16.1	Données d’entrées	15

16.1.1	Température extérieure	15

16.1.2	Régimes d’eau	15

16.1.3	Distribution hydraulique	16

16.2	Ingénierie	16

16.3	Spécifications groupe froid	16

16.4	Performances groupe BREF3212A	18

16.5	Génie civil	20

16.6	Périmètres prestations « Tuyauterie »	20

16.6.1	Démontage existant	20

16.6.2	Environnement nouveau groupe froid	21

16.6.3	Environnement groupes MTA existants	21

16.6.4	Ballon tampon	21

16.7	Périmètres prestations « Automatisme »	22

16.7.1	Analyse fonctionnelle	22

16.7.2	Programmation	22

16.7.3	Nouvelle armoire électrique	22

16.7.4	Raccordements	23

16.7.5	Installation / Mise en service	23

16.8	Planning prévisionnel	24

16.9	Contrat « Full Service »	25

16.9.1	Descriptif du contrat Advantage Ultra PRO	25

16.9.2	Detail des prestations de maintenance	26

16.9.3	etendue des responsabilités	27

16.9.4	Règlementation des fluides frigorigenes	28

16.9.5	Risques météorologiques	29

16.9.6	Limites de prestations	29

17	Nomenclature	30

18	Les limites de prestations	30

Client

N° Client : 341743

Société : Automotive

Adresse : 50 rue de la gare XX520 BXXXXXX

A l'attention de :   Lucas G

Téléphone : 03 00 00 00 00 / 06 00 00 00 		Mail : lucas.g@automotiv.com

Schneider Electric

Agence de rattachement

Schneider Electric France

22, rue Pierre Simon de Laplace

57075 METZ Cedex 03

Responsable Commercial

Pierre H

Téléphone : 0 825 012 999				Mail : pierre.h@schneider-electric.com

Chef de Projet Offre

Laurent KOWALIK

Téléphone : 03 00 000 009/ 060000000		Mail : laurent.k@schneider-electric.com

La carte d’identité du projet

Vos Références :					Nos Références : PC0001891 V5d

Date de remise : 05/12/2016

Durée de validité de la proposition : offre valable jusqu’au 06/12/2016 matin inclus

Le fil documentaire (Suivi Version)

| Version | Rédigé par | Vérifié par | Approuvé par |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Laurent K | Pierre H |  |
| 5 | Laurent K | Pierre H |  |
| 5b | Laurent K | Pierre H |  |
| 5c | Laurent K | Pierre H |  |
| 5d | Laurent K | Pierre H |  |
| Commentaires : Les versions 1, 2 et 4 du chiffrage n’ont pas donné lieu à la rédaction d’une offre commerciale. La version 5 reprend la solution présentée dans la version 3 le 03/11/2016 chez AXX mais avec optimisations (version « Just Enough »). La version 5b est identique à la version 5, excepté modification du périmètre du contrat « Full Service ». La version 5c est identique à la version 5b sauf ajout « Fluide MTA inclus dans maintenance préventive » et « date validité offre au 05/12/2016 ». La version 5d est identique à la version 5c sauf prix revu à la baisse |

Proposition Commerciale

# Environnement Projet

Le site Automotive (anciennement F) de BXXXXX   FXX est spécialisé dans la fabrication de pièces automobiles par injection plastique.

Pour fabriquer les différentes pièces souhaitées, l’usine est équipée à ce jour d’un parc de 10 presses à injecter. Une onzième presse sera mise en service en janvier 2017 et une douzième presse est prévue pour juin 2017.

Ces presses nécessitent d’être refroidies au niveau des moules et au niveau des groupes hydrauliques. Une séparation de ces deux réseaux hydraulique serait un cas idéal mais à ce jour, cela n’est que partiellement le cas. Le système actuel peut être schématisé comme suit :

Le système de production de froid actuel atteint parfois ses limites en été. Il est donc évident qu’il ne saura pas faire face aux nouveaux besoins engendrés par l’ajout des nouvelles presses qui seront mises en service en 2017.

Par ailleurs, les deux groupes froids actuels arrivent en fin de vie et présentent de plus en plus souvent des défaillances, sources de coûts de maintenance supplémentaires, mais surtout de risque potentiel de rupture de la production de froid.

Ce dernier point est capital car une non production de froid entraînerait à brève échéance l’arrêt des presses, puis en cascade la non possibilité pour AXX de livrer ses clients en flux tendu, avec pour conséquence directe des pénalités financières très élevées compte tenu de l’arrêt des chaînes de fabrication automobiles.

Il a par ailleurs été noté une corrosion importante des circuits hydraulique coté usine. Ce point est à prendre en compte mais sera traité ultérieurement.

# Objectifs

Compte tenu des points ci-dessus, AXX a décidé de lancer un projet de rénovation de son système de production de froid, pour lequel les besoins exprimés sont les suivants :

- En priorité, il faut GARANTIR la production de froid

- Le nouveau système devra être opérationnel avant l’été 2017 (avant qu’il ne fasse chaud), idéalement dès le mois d’avril 2017

- La production AXX sera interrompue semaine 52/2016, puis pendant l’arrêt d’été 2017 (donc travaux préparatoires à réaliser impérativement S52/2016)

- Le nouveau système devra pouvoir assurer les besoins de froid supplémentaires

- Conservation des réseaux hydrauliques « usine » pour l’instant

- Les nouveaux matériels installés devront être de qualité, pour pouvoir être durables et limiter les opérations de maintenance

- Les nouveaux matériels installés devront pouvoir être conservés et ré-utilisés lors de la rénovation future des circuits hydrauliques de l’usine

- La nouvelle solution devra apporter un gain énergétique par rapport au système actuel

- Les groupes froids actuels pourront être conservés (mais uniquement pour assurer une redondance)

# Approche Schneider Electric

L’analyse des points ci-dessus et les différentes visites / réunions réalisées sur site ont conduit à l’élaboration d’un nouveau schéma de production de froid, schématisé ci-dessous :

Les détails techniques de ce nouveau système sont précisés dans le chapitre technique de cette offre. Le périmètre de la solution proposée est le suivant :

- Conservation des circuits hydrauliques de l’usine et des pompes secondaires existantes => garantie de ne pas modifier les caractéristiques de refroidissement actuelles des presses

- Démontage et évacuation en déchetterie spécialisée des matériels désinvestis => respect de l’environnement

- Remplacement de la tuyauterie concernée et du ballon de découplage dans le local technique, y compris un nouveau calorifuge => investissement pérenne et gain énergétique

- Ajout d’un nouveau groupe froid de 860KW, technologie à vis => durée de vie deux fois plus élevée que celle des groupes existants (techno « Scroll ») et meilleure résistance aux variations élevées de température, donc moins de maintenance pour AXX

- Ajout d’un système de free-cooling intégré au nouveau groupe froid => économie d’énergie, gain de surface au sol, prix solution très compétitif

- Ajout d’une nouvelle armoire d’automatisme et de variateurs de vitesse sur les pompes des groupes froids => maîtrise complète des débits d’eau d’où gains énergétiques, reprise d’une partie des fonctions de l’automate GTC actuel (en début d’obsolescence)

Ces engagements sont conformes au Système de Management de la Qualité et en adéquation avec les obligations de Sécurité. Ils se sont traduits par l’obtention des certifications ISO 9001 : 2008 et MASE UIC : 2009.

|  | Renouvellement : 2016 Validité : 3 ans | Système de management de la qualité jugé conforme aux exigences requises par la norme internationale ISO 9001 : 2008. |
| --- | --- | --- |
|  | Renouvellement : 2016 Validité : 3 ans Pour l’ensemble des pôles | Système de management de la sécurité certifié MASE UIC : 2009. |

# Documents de Référence

Cette offre est établie sur la base :

- visites sur site,

- échanges Mails & Téléphoniques,

- documents transmis par vos soins.

# Délais de Réalisation

Réalisation: A définir d’un commun accord, de décembre 2016 à avril 2017.

Durée de la prestation: 6 mois.

Période de la prestation: En semaine du Lundi au Vendredi de 8H00 à 17H00 hors jours fériés.

Toute prestation planifiée et annulée dans un délai inférieur à 24 heures fera l’objet d’une facturation d’un montant de 460 € HT.

# Prix

Le prix des prestations ou fournitures définies dans la présente offre est indiqué dans le bordereau de prix ci-dessous.

Ces prix sont établis hors taxes et sont assujettis au paiement de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation.

| Bordereau de prix (Prix Net HT) | Montant |
| --- | --- |
| Gestion de projet |  |
| Ingénierie hydraulique et frigorifique |  |
| Analyse fonctionnelle nouvel automatisme |  |
| Fourniture et pose de l’ensemble du matériel frigorifique (groupe froid avec free-cooling embarqué, nouveau ballon, nouvelles tuyauteries, pompes, calorifuge, vannes, capteurs, etc…) |  |
| Fourniture d’une nouvelle armoire électrique avec automate, afficheur, variateurs de vitesse et accessoires |  |
| Raccordements électriques sur site |  |
| Programmation du nouvel automate et du nouvel afficheur |  |
| Suppression dans l’automatisme « GTC » existant des fonctionnalités liées au pilotage des groupes froid |  |
| Tests et Mise en service sur site |  |
| Total final HT |  |
| Remise exceptionnelle |  |
| Prix total Remisé |  |
| Option 1 : Contrat « Full Service » |  |
| Option 2 : Variateurs sur pompes secondaires |  |
| Option 3 : Factory Acceptance Test (Italie) |  |
| Option 4 : Capotage insonorisant compresseurs groupe froid |  |

# Délais Validité

La présente Proposition Commerciale et Technique est valable jusqu’au 06/12/2016 matin inclus.

Les prix et les délais ne sont valables que pour un contrat conclu pendant cette période.

Dans l'hypothèse où le Client demanderait une prorogation de validité au delà de cette date, celle-ci ne serait valable qu'une fois acceptée expressément par Schneider Electric qui se réserve le droit de revoir en tout ou en partie les conditions de sa proposition.

# Règlement

Il a été acté lors de la réunion du 04/10/2016 que ce projet serait réalisé via un financement. Schneider Electric vous propose de mettre en place cette solution de financement. Habituellement, les flux sont les suivants :

Mr Félix B a souhaité connaître le nom du partenaire financier retenu, afin de savoir si il était déjà répertorié dans la base des fournisseurs AXX. Le nom de ce partenaire lui a été communiqué le 01/12.

Au cas où le montage financier ne pourrait pas être réalisé avec ce partenaire, Schneider Electric pourra facturer directement les mensualités à AXX, comme évoqué par Mr Félix B. Les modalités seront à définir.

Lors de notre conversation du 02/12/2016, vous nous avez souhaité intégrer l’option n°4 dans le périmètre du projet, ce qui conduit à un montant global du projet de 3XX 000,00 € HT. Ce projet peut ainsi être financé par 60 mensualités de XXXX€ HT (voir proposition financière envoyée par e’mail le 05/12/2016).

Le contrat « Full Service » d’un montant de XXXX,00 € HT / an peut être facturé au mois, au trimestre ou à l’année. Nous sommes à votre disposition pour travailler avec vous sur le meilleur compromis trésorerie / coûts administratifs.

Nous avions noté que vous seriez intéressé pas une solution type Crédit-Bail (vous devenez propriétaire à l’issue du paiement des 60 mensualités, moyennant le paiement d’une somme symbolique). Ce type de financement vous permet sous certaines conditions de bénéficier de la loi Macron (13% du montant de l’investissement en économies fiscales).

Notre service financement se tient à votre disposition pour toute question à ce sujet.

# Lieu de Livraison

Automotive (AXX)

50, rue de la gare

XX520 BXXXXX

Incoterm

L'Incoterm CCI applicable est celui en vigueur à la date de la présente proposition.

L’Incoterm retenu est le suivant : DAP (Rendu lieu e destination convenu)

Emballage

L'emballage des équipements, hors poste béton, sera réalisé par Schneider Electric selon son expérience et les normes en vigueur pour le type de transport utilisé.

L'emballage sera conçu pour résister à une manutention normale au maximum 12 mois à compter de la date de recette en usine, dans des conditions de stockage sous abri fermé excluant toute eau, humidité, sable, chaleur ou froid excessifs.

En cas de dommage constaté à l'arrivée des équipements sur le site et lorsque le transport est à la charge de Schneider Electric, seules les réserves faites dans les délais légaux par le Client au transporteur donneront droit à l’indemnisation des dommages subis par les équipements en faveur du Client par les compagnies d’assurances.

Transport - Livraison

Sous réserve de dispositions contraires contenues dans la présente proposition, le transport des équipements sur le site, hors poste béton, se fera sous la responsabilité de Schneider Electric, conformément à l’incoterm retenu. Le transport sera du type : camion déchargé

Déchargement

Dans le cas où le déchargement est de la responsabilité de Schneider Electric, toute modification des conditions de chantier par rapport à celles constatées lors de la visite préalable et entraînant une modification des moyens de manutention définis, est la charge du Client.

# Condition Générales

Les fournitures et prestations objet du présent devis seront exécutées en application des conditions générales de prestation de Services jointes à cette proposition.

# Obligations à la charge du Client

Le Client s’engage à transmettre à Schneider Electric France tous les documents et informations que ce dernier estime nécessaires pour lui permettre de réaliser les prestations décrites ci-avant, tels que les schémas électriques, plans, notices d’exploitation, réglage des protections, et tous autres documents et informations que Schneider Electric France pourra exiger.

# Obligations de Sécurité pendant la prestation

La présence d’un représentant du client passeur d’ordre sur le lieu de la prestation en accompagnement des intervenants Schneider Electric est obligatoire.

Un plan de prévention devra obligatoirement être rédigé préalablement à la prestation, conformément au décret 92-158 du 20/02/92. Tout établissement d’un plan de prévention nécessitant, à la demande du client, une visite préalable, sera facturée 460 € HT.

Travail isolé

« Conformément aux dispositions du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 (Art 50-III-c ; art.51-I-d)), le travail isolé est interdit pour les travaux dangereux, tels que les postes liés aux installations électriques. La surveillance du client est donc obligatoire pour toute intervention. »

Manutention manuelle

« Lors des interventions, le personnel de Schneider Electric ne fera aucune manutention manuelle, cette dernière restant alors à l’entière charge du client. »

Droit de retrait

« Conformément à l’article L.4131-1 du Code du travail, en cas de danger grave et imminent, le salarié peut exercer son droit de retrait.»

Spécifications Techniques

# Le groupe Schneider Electric

Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des solutions intégrées pour de nombreux segments de marchés pour rendre l’énergie sûre, fiable, efficace, productive et verte. Le Groupe bénéficie d’une position de leader dans l'énergie et les infrastructures, les processus industriels, les automatismes du bâtiment, les centres de données et réseaux ainsi qu’une large présence dans les applications du résidentiel. Avec 22,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2012,  et plus de 130,000 collaborateurs qui s’engagent auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur de leur énergie.

# Notre démarche Service

Le Centre d’Application Service Industrie  de Schneider Electric France met à votre disposition 150 spécialistes en Automatismes, Variation de Vitesse & Informatique Industrielle.

Á la fois force de proposition, architecte de votre solution, pilote de votre chantier, nos équipes englobent un ensemble de prestations, jusqu’à la clôture définitive du projet. Nos compétences couvrent l’ingénierie d’affaires, la réalisation de prestations d’accompagnement à la mise en œuvre de nos produits, la gestion de projets, ainsi que la maîtrise de la Qualité, de la Sécurité, de la Santé et de l’Environnement.

| Nous sommes proches de vous : les 150 spécialistes du Centre d’Application Service Industrie sont basés dans 7 directions régionales couvrant l’ensemble du territoire. Ils sont disponibles et réactifs pour vous accompagner tout au long du cycle de vie de votre installation. |  |
| --- | --- |

Nous sommes experts en gestion de projet : nos équipes gèrent votre projet suivant la méthodologie Customer Project Process, en accord avec le Project Management Institute (PMI©). Ce modèle prévoit des jalons et des contrôles de conformité à chaque étape de votre projet.

Nous sommes soucieux de la sécurité : nous pilotons votre projet dans un souci de sécurité pour tous les intervenants sur votre site. Un référent sécurité est nommé pour suivre votre projet. L’engagement de notre entité est 0 accident. La sécurité est un challenge pour nos équipes et nos sous-traitants.

Nous gérons les imprévus : le changement est inéluctable, il doit être étudié et évalué. Nos équipes s’engagent à l’anticiper et à le gérer grâce à des procédures formalisées.

Nous communiquons avec vous : nos équipes vous accompagnent sur la durée du projet. Des réunions régulières sur le lancement et l’avancement du projet  sont organisées.

# Le profil des intervenants

Chargé d’Affaires

Le Chargé d’Affaire analyse le besoin de votre installation puis définit l’architecture technique qui répondra au mieux à votre besoin en termes de performances.

Bénéfices : Adéquation entre la performance des équipements proposés et le besoin réel de votre installation et respect des engagements contractuels.

Chef de Projets

Le Chef de Projet assure le bon déroulement de votre projet, de la proposition d’architecture à la clôture de votre projet.

Il respecte des processus inspirés du Project Management Institute, assurant une conformité des livrables du projet à chaque étape. Il gère les risques génériques liés à la gestion de projet ainsi que ceux liés à certains segments de marché. Il est le coordinateur des prestations réalisées dans le cadre du projet jusqu’à la mise en exploitation de l’installation.

Bénéfices : Optimisation de la solution, gestion de projet efficiente.

Chargé d’Etudes

Le Chargé d’Etude est le garant en phase d’Etude : de la conception à la réception en plateforme et sur site des équipements. En phase de réalisation du projet, il est le garant de la tenue des performances attendues de la solution.

Bénéfices : Garantie de la mise à disposition d’une installation conforme au besoin.

Expert Technique

L’Expert Technique conseille et assure les prestations d’expertise sur la solution en phase de Design et de Réalisation..

Bénéfices : Garantie de recommandations fiables et pertinentes et conception de solutions innovantes.

# Solution Technique

.

## Données d’entrées

Le dimensionnement de la solution proposée à été réalisé avec les hypothèses de travail suivantes :

### Température extérieure

La température extérieure conditionne le besoin en refroidissement d’une part mais surtout les capacités de refroidissement du système de free-cooling. Nous avons pris en compte les données récentes ci-dessous :

### Régimes d’eau

Suite aux premières études réalisées fin 2015 et à nos différents échanges, il apparait que :

- le circuit « moule » nécessite une puissance de 291 KW, avec un régime de température d’eau de 14/20°C

- le circuit « presses » nécessite une puissance de 605 KW, avec un régime de température d’eau de 14/20°C

Actuellement les deux circuits sont raccordés sur le même départ, ils ont donc la même température de départ.

### Distribution hydraulique

Le secondaire du ballon actuel sera conservé à l’identique. Il n’y aura donc aucun changement hydraulique à ce niveau.

Les pompes existantes (normal/secours, 11KW  et 7,5 KW) des circuits « moules » et « presses » seront donc conservées et nous considérons que les réseaux de distribution de l’usine, inchangés eux aussi, sont aptes au fonctionnement demandé.

La distribution hydraulique en amont de ces pompes sera reprise dans le cadre de cette offre.

## Ingénierie

Une phase d’ingénierie préliminaire (impliquant la partie frigorifique et la partie automatisme) permettra de valider le dimensionnement des différents équipements prévus en amont des pompes du réseau secondaire.

A l’issue de cette phase les plans d’implantation seront réalisés et vous seront communiqués pour approbation.

A l’issue de la mise en service, un dossier technique avec plans et documents techniques vous sera transmis.

## Spécifications groupe froid

Nous avons retenu un groupe froid avec compresseurs à vis, système de free-cooling embarqué et échangeur glycol free. Les spécifications techniques de ce groupe sont les suivantes :

Le modèle retenu dans notre gamme est la référence BREF3212A, dont vous trouverez les caractéristiques dans les pages suivantes.

## Performances groupe BREF3212A

Les performances énergétiques de ce groupe sont les suivantes :

Présentation du fonctionnement du système de free-cooling :

Système glycol free :

## Génie civil

A l’extérieur du local technique, il existe une dalle béton de 6,8m de long par 2,5m de large, positionnée à 3,8m du bardage extérieur du local technique d’une part et 2,9m du bardage extérieur de l’atelier d’autre part.

La longueur de cette dalle est insuffisante pour recevoir le groupe prévu (8890mm de long).

Il est prévu que :

- Schneider Electric réalise un plan d’implantation général du groupe, avec positionnement par rapport au bardage et charges au sol

- AXX prenne à sa charge les travaux de génie civil nécessaire (prolongement de la dalle sur environ 2,5m, coté bardage local technique)

## Périmètres prestations « Tuyauterie »

Les prestations « tuyauterie » incluses dans notre offre sont les suivantes.

### Démontage existant

Dans un premier temps, en temps masqué pendant la production, nous démonterons et mettrons en déchetterie le ballon, l’ensemble de la tuyauterie, pompes et accessoires non utilisés installés du coté du mur extérieur du local technique.

Ceci nous permettra d’installer nos nouveaux équipements en temps masqué pendant la production.

Après avoir mis en service la nouvelle installation, une partie de l’installation existante ne sera plus utilisée. Les matériels non démontés seront laissés en l’état dans le local technique (matériels installés du côté du mur intérieur du local technique).

### Environnement nouveau groupe froid

Pour le nouveau groupe froid, nous avons prévu de réaliser :

- Le grutage du nouveau groupe sur la dalle béton (voir chapitre « génie civil »)

- La fourniture et la pose de la panoplie de raccordement (pompe 150 m3/h, vannes de réglage, vannes 2 voies motorisées, filtre à tamis, sondes PT100 y compris doigt de gant, contrôleur de débit, etc..)

- La fourniture et la pose d’une tuyauterie en acier noir (environ 40m linéaires)

- Les raccordements hydrauliques et électriques via le caniveau existant

- Le calorifuge en coquille PU épaisseur 30mm* en finition tôle isoxale avec fourniture et pose de boîtes calorifique pour les accessoires

(*) cette épaisseur devra être confirmée en phase d’ingénierie détaillée.

### Environnement groupes MTA existants

Pour les groupes froids MTA existants, nous avons prévu de réaliser :

- La fourniture et la pose de la panoplie de raccordement (pompes 150 m3/h, vannes de réglage, vannes 2 voies motorisées, filtres à tamis, sondes PT100 y compris doigt de gant, contrôleurs de débit, etc..)

- La fourniture et la pose d’une tuyauterie en acier noir (environ 66m linéaires)

- Le passage du bardage (avec pose d’un chevêtre de renfort si nécessaire)

- Le calorifuge en coquille PU épaisseur 30mm* en finition tôle isoxale avec fourniture et pose de boîtes calorifique pour les accessoires

- Pour le raccordement des trois groupes, la fourniture et la pose d’une tuyauterie en acier noir (environ 30m linéaires) et son calorifuge

(*) cette épaisseur devra être confirmée en phase d’ingénierie détaillée.

### Ballon tampon

Pour le nouveau ballon tampon, nous avons prévu de réaliser :

- La fourniture et la pose d’un ballon tampon en acier noir de 5m3

- La fourniture et la pose des accessoires (vannes de réglage, purgeur, sondes PT100, etc..)

- Le calorifuge en coquille PU épaisseur 30mm* en finition tôle isoxale avec fourniture et pose de boîtes calorifique pour les accessoires

(*) cette épaisseur devra être confirmée en phase d’ingénierie détaillée.

## Périmètres prestations « Automatisme »

### Analyse fonctionnelle

A l’issue de la phase d’ingénierie hydraulique, nous réaliserons une analyse fonctionnelle qui comprendra :

- La description de la gestion des départs à froid

- La description du pilotage des groupes froid (gestion de la cascade en fonction de la demande, gestion des priorités, gestion de l’alternance en fonction du temps, pilotage des équipements)

- La gestion des alarmes

- Les vues de l’afficheur

- La liste des entrées /sorties

Nous analyserons également le programme de l’automate « GTC » existant, au niveau des fonctions de pilotage des groupes froid existants.

Cette analyse fonctionnelle vous sera transmise pour validation. La programmation ne pourra débuter qu’après validation de ce document.

### Programmation

#### Programmation afficheur

Nous avons prévu de fournir et programmer un afficheur tactile couleur de 10,4 pouces. La programmation de l’afficheur débutera après validation de l’analyse fonctionnelle. Nous avons prévu dans notre offre de programmer :

- Une vue générale

- Une vue d’alarmes

- Une vue de paramétrage

- Une vue de programmation des plages horaires

#### Programmation automate

Nous avons prévu de travailler sur un automate de la gamme M580, d’ores et déjà pourvu de fonctions de cybersécurité et de connexions réseau Ethernet performantes.

Nous programmerons l’ensemble des fonctionnalités et mode de marche décrits dans l’analyse fonctionnelle.

Notre offre prévoit également la modification du programme de l’automate « GTC » actuel (suppression des fonctions concernant les groupes froids).

### Nouvelle armoire électrique

En l’absence de confirmation à ce jour, nous supposons que le réseau amené par AXX jusqu’à notre nouvelle armoire sera :

- Régime TN

- IK3 < 10kA

- IN 4x125A

Nous prévoyons de réaliser en nos ateliers puis de livrer sur votre site une armoire électrique comprenant :

- Une protection de tête

- Un jeu de barres

- Un éclairage

- Une ventilation

- Une configuration automate Schneider Electric M580 (environ 64 ETOR, 64 STOR, 20 EANA, 8 SANA)

- Un afficheur tactile couleur 7 pouces

- Un variateur de vitesse 7,5 KW

- Deux variateurs de vitesse 5,5 KW

- Cinq départs pour vannes motorisées

- Un bornier de puissance

- Un bornier de commande

- Un bornier de régulation

La manutention de l’armoire jusqu’à sa position définitive est incluse dans notre offre.

Les plans électriques de l’armoire seront fournis sous Autocad.

### Raccordements

Nous utiliserons en priorité les chemins de câbles existants. Notre offre prévoit la fourniture, la pose et le raccordement des câbles de raccordement nécessaires aux fonctionnalités du nouveau système.

### Installation / Mise en service

Nous avons prévu de travailler en trois temps.

Dans un premier temps, nous mettrons à profit l’arrêt de production de la semaine 52/2016 pour installer les dérivations et vannes qui permettront le raccordement ultérieur de la nouvelle installation, sans impact sur la production (basculement possible en WE). Cette opération sera possible si le projet est validé au plus tard le lundi 05/12/2016.

Dans un deuxième temps, en temps masqué pendant la production de janvier à mars 2017, nous installerons les nouveaux matériels et validerons le fonctionnement du nouveau groupe froid.

Dans un troisième temps, pendant un arrêt de production programmé, nous transfèrerons les fonctionnalités de l’automate existant vers le nouvel automate, mettrons à jour le programme de l’automate existant, puis réaliserons les tests et la mise en service du nouvel automatisme complet.

## Planning prévisionnel

Nous envisageons le planning prévisionnel suivant dans lequel :

- La durée de certaines tâches pourra être optimisée si nécessaire

- Nous vous garantissons la faisabilité d’une intervention en semaine 52 (arrêt d’usine) pour l’installation des attentes nécessaires au raccordement ultérieur de la nouvelle installation sans nouvel arrêt de production si vous nous confirmez votre accord au plus tard pour lundi 05/12/2016 inclus.

## Contrat « Full Service »

Ce type de contrat est appelé « Contrat Advantage Ultra Pro » au sein de l’activité ITB de Schneider Electric. Un contrat spécifique avec le détail des prestations et les conditions générales de vente spécifiques à cette activité vous sera envoyé le moment venu.

Le périmètre retenu suite à nos derniers échanges du 02/12/2016 est le suivant :

- Astreinte sous 4 heures, maintenance préventive et curative (hors fourniture de pièce, sauf gaz) pour les deux groupes MTA, pour la période du 01/01/2017 jusqu’à la mise en service du nouveau groupe BREF3212

- Astreinte sous 8 heures, maintenance préventive et curative (hors fourniture de pièce, sauf gaz) pour les deux groupes MTA, à partir de la mise en service du nouveau groupe BREF3212, pour une durée de 60 mois

- Astreinte sous 8 heures, maintenance préventive et curative (y compris fourniture de pièce) pour le nouveau groupe BREF3212, à partir de sa mise en service, pour une durée de 60 mois

### Descriptif du contrat Advantage Ultra PRO

| Prestations comprises | Advantage Ultra PRO |
| --- | --- |
| 1 Visite de Maintenance Préventive constructeur par an + 1 Visite de Maintenance déléguée au partenaire par an |  |
| - La visite de maintenance est planifiée bi-annuellement pour les systèmes de cooling. Ces visites sont réalisées en heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00) sauf option complémentaire. - Un rapport reprenant l'ensemble des vérifications effectuées et des solutions préconisées pour assurer la pérennité de votre équipement est laissé sur site après chaque visite. |  |
| Intervention sur site - Un rapport détaillé est laissé sur site après chaque intervention. |  |
| Support Technique - Un accès privilégié à notre support technique 24h24, 7j/7. |  |
| Accès à notre logistique de livraison des Pièces de Rechange |  |
| Main d’œuvre & déplacement |  |
| Pièce de Rechange pour le groupe BREF3212A. Gaz seulement pour les groupes MTA |  |
| Délai d’intervention réduit, dépollution, visite hors heures ouvrées, visite complémentaire, remplacement des batteries (sauf 4h – 24h/24 pour les groupes MTA du 01/01/2017 jusqu’à la mise en service du nouveau groupe BREF3212A) | 8 h /24/24 |

Sont également prévues les 2 visites Gaz Réglementaires pour le groupe BREF3212A et les deux groupes MTA existants.

### Détail des prestations de maintenance

Les prestations de maintenance du nouveau groupe UNIFLAIR BREF 3212A et des deux groupes MTA existants sont décrites ci-après.

#### Synthèse de l’offre pour la maintenance des Groupes Froids

Le contrat de service Advantage Ultra Pro est un partenariat afin de garantir un niveau de disponibilité maximum et une performance optimale de votre équipement tout au long de son cycle de vie. Ce contrat inclut :

•	1 visite de maintenance annuelle Schneider Electric

•	1 visite de maintenance annuelle déléguée au partenaire préalablement formé par Schneider Electric

•	Accès privilégié à notre support technique 24h/24 - 7j/7

•	Accès prioritaire à notre logistique de livraison des pièces de rechange

•	Pièces (pour le groupe BREF3212A), main d'œuvre & déplacement dans le cadre de la maintenance et du dépannage

#### La visite de maintenance préventive et les contrôles règlementaires

La visite de maintenance préventive sera réalisée par notre service technique, selon gamme de maintenance ci-dessous. Elle permet d'effectuer :

* La vérification d'état des éléments constituant l'ensemble

* Le contrôle détaillé de l'ensemble des performances de l'équipement.

* L'ajustement des paramètres et réglages électroniques.

* L'ajustement des paramètres et réglages de la régulation

* Les tests de bon fonctionnement des équipements.

La rédaction d'un procès-verbal de maintenance préventive reprenant l'ensemble des vérifications effectuées et des solutions préconisées pour assurer la pérennité de l'équipement

Elle permet de maximiser le temps de bon fonctionnement du centre de données en garantissant que les matériels maintenus restent conformes aux spécifications techniques et d'environnement d'origine.

### etendue des responsabilités

#### Responsabilités de Schneider Electric

- Respecter la date de service planifiée du client.

- Effectuer toutes les tâches de maintenance prévues au contrat selon type du contrat

- Soumettre les fiches de visite et le rapport de maintenance au client.

- Veiller à ce que toutes les actions soient accomplies.

- Informer le client et lui fournir des recommandations concernant les actions non incluses dans le contrat.

- Respecter les réglementations locales en matière de santé et de sécurité (amiante, travailleur isolé)

#### Responsabilités du client

- Indiquer les dates et heures auxquelles le travail planifié peut être exécuté.

- Faciliter l'accès au site du personnel de maintenance Schneider Electric.

- Fournir un accès sécurisé à tous les équipements de refroidissement de précision en intérieur ou en extérieur. Le client s’engage à fournir les échelles, échafaudage, trappes de toit, ou passerelles nécessaires pour les besoins du service (notamment pour les chillers).

- Avant son arrivée, informer le personnel Schneider Electric de toute contrainte liée à l’habilitation sécurité

- Informer le personnel Schneider Electric de toute obligation liée à la formation en matière de sûreté/sécurité et aux équipements de sécurité.

- Fournir le nom d'un contact sur site.

- Signer les formulaires de maintenance.

- Maintenir en bon état de fonctionnement les servitudes, annexes et matériels hors du présent contrat,  nécessaires au bon fonctionnement des matériels objets du présent contrat. Exemple, la qualité de l’eau et le filtrage de celle-ci pour le réseau d’eau glacée.

- Faire les visites de vérifications mensuelles

Remplir la fiche de contrôle proposée en annexe et la transmettre à nos services afin de maintenir la traçabilité de nos opérations de maintenance.

### Règlementation des fluides frigorigenes

Schneider Electric est particulièrement engagé sur la préservation de l’environnement et dans ce cadre, nos prestations de services évoluent. En effet, vous possédez actuellement un contrat de maintenance Schneider Electric pour vos installations de refroidissement et la législation impose un contrôle régulier des matériels possédants des fluides frigorigènes fluorés.

Ces fluides sont utilisés dans les climatisations à détente directe ou dans les groupes de production d’eau glacée (chillers) et PAC (pompe à chaleur).

Les installations frigorifiques contenants des fluides de type chlorofluorocarbures (CFC), les hydrochlorofluorocarbures (HCFC), les hydrofluorocarbures (HFC) et les perfluorocarbures (PFC), doivent être contrôlées régulièrement selon la quantité de fluide présente dans l’installation par une entreprise qualifié.

Les contrôles d’étanchéité doivent être réalisés selon la réglementation française (Art. 543-75 à R.543-123 du code de l’environnement) selon les dispositions suivantes :

*PRP : Potentiel de réchauffement climatique sur 100 ans d'1 kg du gaz donné par rapport à 1 kg de CO2.

Les installations contenant moins de 2kg ne sont pas soumises au contrôle d’étanchéité.

- Le groupe BREF 3212A, contenant 170kg de R-134A soit 243 EQ. CO2, objet du présent contrat nécessite une visite tous les six mois soit 2 visites par an. Les groupes MTA seront contrôlés lors de ces mêmes visites.

### Risques météorologiques

Toute intervention en extérieur sera susceptible d’être suspendue ou annulée si les conditions météorologiques l’exigent : pluie, orage ou foudre

### Limites de prestations

Les éléments suivants sont exclus de cette offre de service :

- Réparation d'un dommage occasionné au système suite à un usage abusif ou inapproprié, un manque d'entretien ou toute autre détérioration causée par une intervention extérieure.

- Entretien ou réparation de l'équipement d'évacuation de la chaleur non fourni par Schneider Electric IT (sauf groupes MTA dont la maintenance préventive et curative (sauf pièces) qui sont inclus au contrat).

- Entretien ou réparation de toute conduite ou de tout système d'évacuation de la condensation extérieur au système de refroidissement. Les travaux réalisés par Schneider Electric IT  au titre du contrat de maintenance se limitent aux entrée et sortie des unités de refroidissement.

- Les liaisons d’eau glacée extérieure aux unités de refroidissement, faisant l’objet du contrat, ne sont pas contrôlées lors des visites de maintenance.

- Toutes opérations de manutention nécessitant de moyens spécifiques (grue - manutentionnaires)  pour le remplacement d’unité ou de composants ne sont pas couvertes par le présent contrat, et restent à la charge du client, qui en assura la mise en œuvre dans les délais appropriés aux opérations.

- Assistance pour des systèmes tiers (sauf groupes MTA).

- Toutes opérations de test, d’assistance, ou de mise en service spécialisée.

- Toutes prestations d'analyse complémentaire prévues à la maintenance.

- Toutes opérations de nettoyage / dépollution des diverses parties du groupe froids

Tout élément situé en amont et en aval des systèmes de production et de distribution de refroidissement des équipements au contrat sont exclus de la présente offre de service.

# Nomenclature

La nomenclature sera précisée à l’issue de l’ingénierie de détail et après validation de l’analyse fonctionnelle.

# Les limites de prestations

Nous ne prévoyons pas dans ce devis les prestations et équipements suivants, sauf si mentionné différemment ci-avant dans cette offre:

- les ouvrages éventuels de Génie Civil :

  - bâtiment (maçonnerie, peinture, carrelage, dalles de recouvrement),

  - terrassement (ouverture et fermeture de tranchée, etc.),

- la réalisation des prises de terre,

- la rémunération des prestations éventuelles d'architecte, de bureau d'études, d'organisme de contrôle ou de compte prorata,

- les essais de type ou spéciaux,

- le démontage, l'évacuation et la destruction du vieux matériel,

- la location et l'installation d'un groupe électrogène de secours,

- le contrat de maintenance.

  - Toutefois, nous pouvons vous proposer un contrat de maintenance incluant un lot de rechange de première urgence,

- le contrôle par un organisme agréé,

- la coordination avec les équipes EDF et autres,

- les études d’impacts (environnement),

- les fournitures suivantes sont exclues de notre offre :

  - les câbles basse tension et leurs accessoires (cheminement, presse étoupe, cosses, etc.) nécessaires à l’alimentation de nos équipements et au raccordement des éléments du process (Moteurs, Vannes…),

  - les pièces de rechange.

- La consignation électrique

- La vidange des circuits

- L’alimentation électrique du nouveau groupe froid

- Toute fourniture ou prestation non décrite dans cette offre.

Acceptation de la Proposition Commerciale et Technique

CACHET DE L’ENTREPRISE				NOM DU RESPONSABLE /DATE :

N° de COMMANDE :

SIGNATURE :

(Précédée de la mention « BON POUR ACCORD »)

En cas d’acceptation de ce devis, nous vous remercions de nous retourner ce feuillet dûment complété et de nous faire parvenir la ou les commandes associées à l’adresse ci-dessous :

Schneider Electric France

A l’attention de Laurent KOWALIK, Chef de Projet Offre

Tel     :    06 75 45 19 13

E-Mail :  laurent.kowalik@schneider-electric.com

FICHE « LA VOIE DE LA SECURITE »

|  | AGIR EN PROFESSIONNELS DE LA SECURITE Avant toute intervention technique, le chargé de travaux Schneider Electric et l’Entreprise Utilisatrice procèdent à la rédaction d’un Plan de Prévention suite à l’inspection commune préalable et à l’analyse des risques. (Conformément au décret n°92-158 du 20 février 1992 repris dans le Code du Travail aux articles R 4511-1 et suivants). PREVENIR LE RISQUE ELECTRIQUE En fonction de l’analyse des risques, une procédure de consignation en une étape sera mise en place par l’Entreprise Utilisatrice (Conformément à la norme NF C 18 – 510). FORMALISER LA PREVENTION Tous les documents nécessaires à l’intervention devront être signés par Schneider Electric (Entreprise Extérieure) et l’Entreprise Utilisatrice. INTERVENIR EN TOUTE SECURITE Afin de s’assurer de travailler sans risque, Schneider Electric met à disposition de l’Entreprise Utilisatrice des trames des documents pré requis (Plan de Prévention, attestation de consignation, avis de fin de travail). Ceux-ci conservant la responsabilité de l’Entreprise Utilisatrice de l’établissement du document. GARANTIR LA SATISFACTION CLIENT Le bon respect des procédures s’inscrit dans nos démarches de management de la qualité et sécurité selon les normes ISO 9001 : 2008 et MASE UIC : 2009. Nos objectifs étant de protéger les valeurs humaines tout en travaillant en sécurité. * : Norme NF C 18-510 Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique – Prévention du risque électrique |
| --- | --- |

Formulaire de Pré-évaluation des risques

| Pré-évaluation des risques |
| --- |
| Ce Document est à remplir, à nous renvoyer en même temps que la commande et, OBLIGATOIREMENT AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX. |
| Les salariés des Entreprises Extérieures intervenantes et de l'Entreprise Utilisatrice doivent exercer leur DROIT DE RETRAIT (refus d'intervention, arrêt de travaux…) en cas de conditions de travail dangereuses et/ou de non-respect des consignes de sécurité. Art L. 4131-1 du Code du travail |
| Opérations à effectuer |
| Durée prévisible de l'intervention Nbre Heure : …………. Nbre Jours : …………. | Lieu d'intervention RUE : _____________________ _____________________________ CP : ______ Ville : _______________ | Date des travaux … / … / ... |
| Pré-évaluation des risques |
| Une autre équipe pourrait-elle intervenir dans le même local de l'intervention prévue par Schneider ? OUI NON |
| Nature des Risques | Risques (cocher la case si le risque est effectif) | Mesures de prévention client dans le cas d'un risque effectif (Organisation, EPC, EPI) |
| Circulation | Circulation de piétons | □ | ………………………………………………………………….. |
|  | Circulation VL, PL, Chariots | □ | ………………………………………………………………….. |
| Environnement | Chute d'objets | □ | ………………………………………………………………….. |
|  | Bruit. Niveau de Bruit | □ | ………………………………………………………………….. |
|  | Poussière, projections de copeaux, de verre | □ | ………………………………………………………………….. |
|  | Chaleur, Froid (Température Athmosphère..) | □ | ………………………………………………………………….. |
| Thermique | Brûlures et gelures dues aux circuits de fluide chaud ou froid | □ | ………………………………………………………………….. |
| Chimique | Présence de substances dangereuses | □ | A identifier :…………………………………… |
| Toxique | Intoxication/Asphyxie | □ | A identifier :…………………………………… |
| Incendie/ Explosion | Brûlures /Asphyxie | □ | A identifier :…………………………………... |
| Travaux en hauteur | Chute de hauteur | □ | A identifier :…………………………………... |
| Machine | Redémarrage intempestif de la machine dû aux essais | □ | ………………………………………………………………….. |
|  | Proximité équipement en marche | □ | ………………………………………………………………….. |
| Electrique | Risques de contact direct et indirect avec appareils sous tension (électrisation, flash électrique, etc) | □ | ………………………………………………………………….. |
|  | Personne Chargée de consignation (si consignation) | □ | Nom : Telephone : |
| Autres……… |  | □ |  |
| Rappel : les équipes Schneider ne sont pas habilitées à consigner |
| Habilitations, Autorisations nécessaires | Habilitation électrique Habilitation chimie Autorisation aptitude au travail en hauteur Autorisation d’accès Autre(s) :………………………………………….. |
| Représentant Entreprise Mandatrice ( Nom + Tél ) |  |
| Resp. Sécurité ( Nom + Tél ) |  |
| Coordinateur chantier ( Nom + Tél ) |  |
| Rédacteur Plan de Prévention ( Nom + Tél ) |  |
| Numéros d'urgence site : | Pompier : 18 | Samu : 15 | Infirmerie site : |

# Text boxes

Caractéristiques standards

La gamme Schneider Electric BRE- se compose :

• BREC : Groupe d’eau glacée à condensation par air

• BREF : Groupe d’eau glacée à condensation par air avec option free-cooling

• Châssis autoportant en acier galvanisé, finitions avec peinture poudres époxy - couleur RAL9022

• Panneaux d’accès à l’ensemble de la machine équipée de poignées et d’ouverture rapide

• Deux compresseurs à double vis semi-hermétiques montés sur support anti-vibratile avec protection thermique interne, vanne d’isolement aspiration et décharge, résistance de carter

• Deux circuits frigorifiques en tube de cuivre, conformes aux normes européennes (DESP 97/23/ CE) comprenant un filtre déshydrateur, un indicateur de débit, un témoin liquide, une vanne d’expansion mécanique ou électronique (options) gérée par le système de commande, une électrovanne située sur la conduite liquide,  pressostats, transducteurs et manomètres haute et basse pression

• Exploitation possible avec des températures extérieures jusqu'à -20°C (-25°C pour la version free-cooling)

• Evaporateur multitubulaire haute efficacité single path – Isolation mousse néoprène expansée à cellules fermées résistant aux UV

• Condenseur à air  de type batterie cuivre – alu avec ailettes d'aluminium rainurées et des tubes en cuivre

• Protection défaut débit d’eau avec pressostat différentiel mesurant la perte de charge entrée / sortie Evaporateur

• Condenseur équipé de ventilateurs axiaux -  pales en matériaux composites

• Option : Entrainement ventilateur par un moteur haute performance à commutation électronique, présentant d’excellentes performances acoustiques et un contrôle précis du débit d’air condenseur.

• Contrôle de la condensation par modulation avec régulation de la vitesse du ventilateur

• Tableau électrique conforme aux normes CE

(Directives 2006/95/CE et CEM 2004/108/CE, IP54), avec interrupteur général, alimentation par barres électriques, acquisition du courant absorbé, contrôle de la température interne minimum et maximum, interrupteur magnétothermique sur les ventilateurs et les éléments auxiliaires, et fusibles de compresseurs

• Option : Contrôleur de phase

• Groupe free-cooling : intégration d’une batterie de free-cooling air/eau en parallèle de la batterie de condenseur. Lorsque la température extérieure est suffisamment basse : l’eau glacée est refroidi au moyen de cette batterie

• Batterie free-cooling de type cuivre – alu avec tube en cuivre et ailettes en aluminium

• Pompe free-cooling intégrée dans le groupe et régulée par microprocesseur

• Contrôle par microprocesseur CAREL UPC1m comprenant les éléments suivants :

- terminal utilisateur local avec accessibilité externe

- régulateur de température d'eau d'évacuation réfrigérée au moyen d'un algorithme PID exclusif

- vanne de détente électronique gérée par le système de commande

- contrôle avancé de la capacité de refroidissement par un système de régulation automatique de la sensibilité du point de consigne

- surveillance de la charge de liquide frigorigène

- surveillance du courant absorbé et recherche d'éventuels dysfonctionnements

- protection antigel avancée sur l'évaporateur

- carte LAN intégrée pour assurer la connexion au réseau local d'un groupe de refroidisseurs

- carte d'horloge intégrée

- réglage des paramètres de rotation du groupe de pompes de manière à démarrer et à faire fonctionner la pompe de secours en cas de panne

• Le système de microprocesseur permet d'utiliser les fonctions suivantes :

- gestion de points de consigne doubles par une commande à distance

- limitation du courant absorbé en fonction d'une valeur prédéfinie ou d'un signal extérieur

- procédure de démarrage rapide afin d'atteindre une capacité de réfrigération totale dans un délai de 3 minutes

- contact libre permettant de gérer une alarme générale et 2 alarmes adressables

- interrupteur de marche-arrêt à distance

- possibilité de s'interfacer avec le protocole Modbus directement sur la carte série RS485

- possibilité de s'interfacer avec les principaux protocoles de communication externes : Bacnet, Lonworks, Trend,

Metasys, TCP/IP et SNMP

L'échangeur Glycol-free permet de mettre en œuvre la solution de free-cooling sans avoir à glycoler la totalité du réseau d'eau glacée. Un échangeur à plaques brasées est positionné entre le réseau d'eau glacée et la batterie de récupération free-cooling dry-cooler. Seul le circuit free-cooling est ainsi glycolé, le reste du réseau est protégé contre le gel par un simple traçage électrique.

Grâce à cet échangeur, la performance globale de l'installation n'est pas affectée par l'utilisation du glycol: l'eau glycolée étant moins caloporteuse que l'eau pure. ll confine le glycol au seul groupe d'eau glacée, ce qui rend la maintenance de l'installation plus simple et limite le coût d'investissement.

Nota : le remplissage du réseau glycol-free est à la charge de l'installateur.