Perturbations sur les équipements de commande.

Couplage capacitif:

U

masse

Up

signal

ligne  courant  fort

EMETTEUR

RECEPTEUR

Rg

R

Csf

Cfm

Csm

Les variations brutales de U produisent une tension perturbatrice Up.

R

Rg

Up

U

Cfm

Csf

Csm

Schéma équivalent:

Cfm ne joue aucun rôle.

Dans le cas où les résistances Rg et R

sont adaptées: Rg = R.

r = Rg // R = R / 2

Z = r // Csm = rj·Csm·wr+1j·Csm·w=r1+j·r·Csm·w

Up=UZZ+1j·Csf·w=U11+1j·Csf·w·Z=U11+1+j·r·Csm·wj·r·Csf·w=Uj·r·Csf·w1+j·r·w(Csf+Csm)

Pour des variations très rapides: w  			Up = UCsfCsf+Csm

Pour des variations très lentes: w  0			Up = 0

Exemple numérique:

- f = 1 MHz (U varie de 0 à 380v en 1µs)

- r = 50

- Cfs = Csm = 100 pF

Up = 38050·100·10-12·2·p·1061+(50·2·p·106·200·10-12)2=12v

Couplage inductif:

D

Force motrice

I

R

Rg

H·dl = I = 2·p·D·H    ⇒   H = I2·p·D

La variation du courant I engendre une tension induite Ui:

Ui=dFdt=Mfs·didt

Mfs est l’inductance mutuelle entre force motrice et signal.

i

R

Rg

Up

Ui

Schéma équivalent:

Up=RUiR+Rg=RR+Rg Mfs didt

Couplage galvanique:

I

r,L

R

Rg

La chute de tension le long de la ligne peut atteindre plusieurs volts: Ui = r.I + L. dI/dt

Ce couplage donne une perturbation continue.

Mesures de protection contre les perturbations:

- tension d’alimentation des circuits de commande aussi grande que possible,

- puissance de commande suffisante,

- rapidité limitée au strict nécessaire,

- blindage par gaine métallique mise à la masse en un seul point,

Cbf

U

masse

ligne  courant  fort

EMETTEUR

RECEPTEUR

Rg

R

Csb

Cfm

Cbf emmagasine les variations de U

- torsade pour réduire le couplage inductif

Le flux  est embrassé dans un sens, puis dans l’autre: total = 0.