Dans le tertiaire, l'éclairage peut représenter
30 à 40 % des consommations électriques
Jusqu’à 60 % de ces consommations
pourraient être économisées
en combinant la commande
et le réglage de l'éclairage
en fonction
de l’intensité de la lumière naturelle
de la présence de personnes
des horaires...
Le protocole DALI permet
une gestion optimale de l’éclairage
par l'intermédiaire d'un bus appelé ligne DALI (allumage, extinction, variation)

---
DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
est un protocole ouvert et standard (IEC 60929) développé et soutenu
par différents constructeurs de ballasts électroniques qui permet de gérer une installation d'éclairage
par un bus de communication à deux fils
Commission Électrotechnique Internationale
La norme DALI garantit
l'interchangeabilité des produits
des différents constructeurs

---
La technologie numérique utilisée par DALI permet :
- de contrôler individuellement
64 luminaires adressables pouvant être regroupés
pour constituer jusqu’à 16 groupes
- de commander précisément l’intensité lumineuse
- de mémoriser 16 ambiances d’éclairement
(scénarios de commande et de gestion)
- de connaître l’état de l’installation
(remontées individuelles d’état des lampes)

---
La salle de réunion ci-dessous est divisée
en 4 groupes fonctionnels de luminaires
Suivant la fonction de la salle à un instant donné
accueil, lecture, vidéoprojection
un ou plusieurs groupes de lampes sont mis en service

---
Le système DALI permet
par l'intermédiaire d'un contrôleur
- la mise en marche
- l'arrêt
- le réglage du niveau d'éclairement
- le traitement des défauts éventuels...

---
Le câblage peut se faire suivant une topologie de type

---
Le système DALI
ne nécessite pas de conducteurs spéciaux
Dans l'exemple ci-dessous
on utilise un câble classique 5G1,5
- phase, neutre et terre, pour le circuit de puissance
- 2 conducteurs (noirs), pour le bus de commande

---
La distance maximale entre un contrôleur DALI
et le ballast le plus éloigné est de 300 mètres
La tension du bus DALI est continue
de l'ordre de 16 V
La polarité est indifférente lors du raccordement (limitation des erreurs de câblage)
La section minimale des câbles à utiliser
dépend de la longueur du réseau
Longueur	Section minimale
inférieure à 100 mètres	0,5 mm²
entre 100 et 150 mètres	0,75 mm²
supérieure à 150 mètres	1,5 mm²

---
Le ballast permet de fournir la haute tension
nécessaire à l'amorçage du tube fluorescent
puis de limiter la tension lorsque le tube est allumé
Le ballast-ferromagnétique est progressivement
remplacé par le ballast électronique
qui fonctionne à une fréquence de l'ordre de 20 kHz
et qui assure un meilleur rendement
de l'ensemble tube-ballast
Le ballast électronique peut disposer
d'une ligne DALI comme dans l'exemple ci-dessous

---
Circuit d'un ballast
Diagramme de fonctionnement d'un ballast

---
Le contrôleur DALI qui reçoit les informations
des capteurs (luminosité, présence...)
et du panneau de commande (interrupteur, poussoir...)
pilote les ballasts (marche, arrêt, variation...)

---
La connexion entre
les capteurs
le panneau de commande
et le contrôleur
peut se faire suivant 2 méthodes
Liaison directe
au contrôleur
Liaison par l'intermédiaire
du bus DALI

---
Contrôleur DALI (ACELIA)
Contrôleur DALI (PHILIPS)
Contrôleur DALI (AELSYS)

---
Alimentation DALI
Panneaux de commande
Détecteurs de luminosité et de présence

---
De nombreux composants
peuvent être connectés à DALI
par liaison infrarouge ou radio (simplification du câblage)

---
Les données sont transmises sous forme série
à une vitesse de 1200 bits/seconde
La durée d'un bit est de 1/1200 = 833,3 µs
Les bits sont codés en biphasé (codage Manchester)
le 0 correspond à une transition négative
le 1 à une transition positive
Exemple : transmission de l'octet 1001 1110

---
Le niveau haut correspond à une tension typique de 16 V
Le niveau bas correspond à une tension typique de 0 V
Un participant connecté au bus absorbe un courant maximal de 2 mA
La chute de tension
sur la ligne DALI
ne doit pas dépasser 2 V
La longueur de la ligne DALI ne doit pas dépasser
300 mètres

---
Le contrôleur envoie une requête vers le ballast
puis reçoit une réponse de celui-ci
La requête contient 19 bits :
- 1 bit de start
- 1 octet d'adresse
- 1 octet de donnée
- 2 bits de stop
Sa durée est 19 x 1 / 1200 = 15,83 ms
La réponse contient 11 bits :
1 bit de start + 1 octet de donnée + 2 bits de stop
Sa durée est 11 x 1 / 1200 = 9,17 ms
Le bit de start correspond à 1 logique
Les bits de stop correspondent
à une inactivité (niveau haut)
pendant une durée de 1,67 ms

---
La durée qui sépare 2 requêtes successives
est au minimum de 9,17 ms
La durée qui sépare la requête de la réponse
est comprise entre 2,92 et 9,17 ms
Au delà de ce temps, le contrôleur considère qu'il n'y a pas de réponse et peut émettre une nouvelle requête
La durée qui sépare une réponse
d'une nouvelle requête est au minimum de 9,17 ms

---
L'espace adressable d'un contrôleur concerne 64 composants
Chaque luminaire a sa propre adresse
(pilotage individuel ou par groupe)
Il y a un maximum de 16 groupes par contrôleur
Dans un groupe, les luminaires sont commandés identiquement mais leurs états sont remontés individuellement
L'adresse du luminaire est mémorisée dans le ballast
qui mémorise aussi les réglages (scénarios)
Il y a un maximum de 16 scénarios par contrôleur

---
La structure de l'octet d'adresse est la suivante
Si Y=0
il s'agit d'une adresse individuelle
codée sur 6 bits (A5 A4 A3 A2 A1 A0)
64 adresses individuelles maxi
Si Y=1 et si A5=A4=0
il s'agit d'une adresse de groupe
codée sur 4 bits (A3 A2 A1 A0)
16 adresses de groupe maxi
Si Y=1 et si tous les bits d'adresse sont à 1
il s'agit d'un broadcast
(transmission des données à tous les participants)

---
    L'octet de donnée d'une requête correspond à une instruction de commande délivrée par le contrôleur
Il existe un grand nombre d'instructions
répertoriées dans la norme IEC 6092
- commande directe de puissance (bit de sélection S=0)
le calcul se fait à partir de la formule
avec X = valeur de l'octet de donnée (1 à 254)
Exemple : si X=225 =>
la puissance PX vaut 45% de la puissance nominale

---
Pour les instructions de commande suivantes
le bit de sélection S=1
- commande 0 : "OFF"
qui éteint la lampe immédiatement
- commande 6 : "RECALL MIN LEVEL"
qui règle la luminosité à sa valeur minimale
- commandes 16 à 31 : "GO TO SCENE"
qui permet d'obtenir le réglage mémorisé
dans le scénario considéré
(XXXX indique le numéro du scénario : 0 à 15)

---
- commandes 96 à 111 : "ADD TO GROUP"
qui ajoute le ballast au groupe considéré
(XXXX indique le numéro du groupe : 0 à 15)
- commande 146 : "QUERY LAMP FAILURE"
qui demande si la lampe
dont l'adresse est spécifiée présente un problème
la réponse sera "Yes" ou "No"
L'octet de donnée d'une réponse est du type
"Yes", "No", ou information 8 bits
exemple : "Yes"

---
Oscillogramme des trames
Réponse
Requête