Remplacement d'un module KNX

Mise en situation

Vous êtes installateur, certifié KNX

La direction de l'hôtel vous contacte pour une panne concernant la ventilation et la gâche électrique

Vous vous rendez sur place et vous constatez que le module U11 (Siemens N 510/03) est défaillant au niveau de plusieurs sorties

Votre fournisseur de matériel habituel dispose en stock d'un module équivalent de marque HAGER (TXA 204C)
Le délai d'approvisionnement du module Siemens N 510/03 est de 1 semaine et la direction de l'hôtel souhaite que le problème soit réglé dans la journée

Vous disposez du logiciel ETS et vous en maîtrisez son utilisation (Didacticiel - ERM)
Vous disposez du schéma de l'installation sous forme « papier »

Tâches à réaliser

1. 	Identifier sur les schémas, le module U11
	Utiliser le schéma papier (à imprimer et à compléter)
	
2. 	Modifier le schéma de l'installation (références, numéros des bornes...)
	Utiliser le fichier dxf ou le schéma papier  (à imprimer et à modifier)

3. 	Procéder à la  consignation de l'installation
 	Compléter la fiche de consignation

4.	Dé-câbler le module défaillant, le remplacer et le câbler

5.	Procéder à la dé-consignation

6.	A partir du logiciel ETS, récupérer le projet actuel

7. 	Identifier dans la fenêtre Topologie, le participant concerné et noter son adresse 	physique 

8.	Importer la base de données Hager et le nouveau module

9. 	Ajouter le participant au projet

10.	Copier coller les adresses de groupe

11.	Supprimer l'ancien participant 

12.  	Modifier l'adresse physique du nouveau participant

13.	Décharger Adresse + application

14.	Télécharger Programme + application

15.	Effectuer les essais

16. 	Préparer les documents à remettre en fin de TP

17.	Rétablir le système dans sa configuration d'origine (câblage et programme) et 	procéder aux essais