Gestion de l'énergie et communication

1. Mise en service	Durée : 1 heure
Mettre en service l'installation et vérifier le fonctionnement
Utiliser les documents schéma de principe et instructions d'utilisation

2. Alimentation du bus EIB	Durée : 45 mn

2.1. Quel est le courant nominal de l'alimentation N125/11 ?
Réponse : 320 mA
2.2. A l'aide du logiciel ETS, relever la consommation de courant de chaque participant
Adresse	Repère	Désignation	Consommation
1.1.1	U3	interface IP	5 mA
1.1.2	U10	modules 8 sorties	10 mA
1.1.3	U11	modules 4 sorties	10 mA
1.1.4	U6	actionneur de volets roulants/stores	5 mA
1.1.5	U9	module 8 entrées binaires	4 mA
1.1.6	U5	compteur d'énergie	5 mA
1.1.7	U8	variateur de lumière	5 mA
1.1.8	U4	interface USB	4 mA
1.1.9	B4	thermostat	6 mA
1.1.10	S1	8 poussoirs	10 mA
1.1.11	S2	6 poussoirs	10 mA
1.1.12	B1	détecteur de mouvement	6 mA
1.1.13	B3	capteur de température/luminosité	10 mA
1.1.14	U7	Horloge	2 mA
Total			92 mA

2.3. L'alimentation est-elle correctement dimensionnée ?
Réponse : l'alimentation est surdimensionnée car 320 mA >> 92 mA
2.4. Quel autre choix aurait été possible ?
Réponse : N 125/01 (160 mA)

3. Variation de lumière	Durée : 1 heure 30 mn

3.1. Quel est le module qui permet la variation de lumière ?
Réponse : N 528/02
3.2. Quel est son repère sur les schémas ?
Réponse : U8
3.3. Quels sont les numéros des bornes de la sortie variation ?
Réponse : borne 5 (N) et borne 3
3.4. Quel est le repère de la lampe soumise à la variation de lumière ?
Réponse : H1
3.5. Quel est son type et quelle est sa puissance ?
Réponse : lampe halogène 50 W
3.6. Relever les oscillogrammes et les valeurs efficaces de la tension de sortie du variateur, ainsi que la puissance active affichée sur le compteur d'énergie pour les valeurs suivantes : 192, 128 et 64
La consommation de base est 90W (lampe à iodures métalliques allumée)
Pour 192 : Ueff= 176 V / Ptotale = 122 W / Phalogène = 122 – 90 = 32 W
Pour 128 : Ueff = 133 V / Ptotale = 111 W / Phalogène = 111 – 90 = 21 W
Pour 64 : Ueff = 88V / Ptotale = 100 W / Phalogène = 100 – 90 = 10 W

3.7. On modélise la lampe par une résistance pure R. Écrire l'équation de la puissance absorbée par la lampe, en fonction de R et de la tension d'alimentation
Réponse : P = U²/R

3.8. On note P230 la puissance absorbée sous 230 V et PX la puissance absorbée sous la tension UX. Exprimer PX en fonction de UX
Réponse :
On peut écrire : P230 / PX = 230² / UX²
PX = 50 x UX² / 230²
3.9. Calculer la puissance absorbée pour chacun des cas précédents (question 3.6)
Réponse :
P176= 50 x 176² / 230² = 29 W
P133 = 50 x 133² / 230² = 17 W
P88 = 50 x 88² / 230² = 7 W
3.10. Quel est l'intérêt du variateur ?
Réponse : le variateur permet de réaliser des économies d'énergie, en adaptant la puissance fournie à la lampe, à l'éclairement ambiant

4. Bus de communication	Durée : 45 mn
4.1. Relever l'oscillogramme des signaux qui transitent sur le bus EIB
4.2. Mesurer la durée du télégramme, puis la durée d'un bit
Réponse :
Le télégramme dure environ 18 ms (20 ms avec l'acquittement)
Durée d'un bit = 104 μs
4.3. En déduire la vitesse de transmission (en bits/seconde)
Réponse : 1/104.10-6 = 9615 bits/sec
La vitesse théorique est de 9600 bits/seconde